## Таб1
Параметры уходящих из печи технологических газов и воздуха | Единица | Значение
Тип энерготехнологического агрегата |  | Другие ЭТА
Источник технологического уноса
Количество газов над ванной печи | нм3/ч | 34000
Температура уходящих из печи технологических газов | оC | 1250
Температура уходящих из КУ технологических газов | оC | 400
Средняя крупность пыли | мкр | Введите данные в следующую ячейку
Средняя крупность пыли (ручной ввод) | мкр | 30
Давление уходящих из печи технологических газов | кгс/м2 | 9999.8095
Давление уходящих из КУ технологических газов | кгс/м2 | 9500
Запыленность газов над ванной | г/нм3 | 35
Доля подсоса воздуха в печь | % | 5%
Доля подсоса воздуха в КУ | % | 10%
Среднегодовая температура воздуха | оC | 16.7
SO2 на выходе из печи | % | 23.42%
SO3 на выходе из печи | % | 0%
H2O на выходе из печи | % | 34.76%
O2 на выходе из печи | % | 5%
N2 на выходе из печи | % | 25.46%
CO2 на выходе из печи | % | 11.36%
СО на выходе из печи | % | 0%
S на выходе из печи | % | 0%
Давление пара в барабане-сепараторе | бар | 40
Температура питательной воды | оC | 105
Скорость паро-водяной смеси в трубах | м/с | 1.5
Количество продувки | % | 10%
Доля пара в пароводяной смеси | % | 2.5%

## Таб2
Конструктивные характеристики КУ | Единица | Зона 1 | Зона 2 | Зона 3 | Зона 4 | Зона 5 | Зона 6 | Зона 7 | Зона 8 | Зона 9 | Зона 10 | Зона XX
Наименование тепловой зоны | - | Воротник | Радиационная шахта | Холодная воронка 1 | Конвективная шахта | Переход | Газоохладитель без ширмы
Расположение зоны |  | Горизонтальное | Вертикальное | Горизонтальное | Вертикальное | Горизонтальное | Вертикальное
Длина проходного канала по зонам | м | 2.5 | 12.28 | 7.6015 | 13.8 | 1.4 | 13.8
Ширина проходного канала по зонам | м | 6.644 | 10.5 | 2.625 | 4.25 | 4.25 | 4.25
Высота вертикальной части проходного канала | м | 5.2215 | 7 | 3.3 | 2.5 | 3.7 | 2.5
Высота конической части проходного канала |  | Зона 5: 3
Площадь стеновой поверхности нагрева | м2 | 59.3275 | 468.6084 | 85.4056 | 362.4 | 44.52 | 362.4
Площадь ширмовой поверхности нагрева | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Площадь удельной поверхности ширм | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39
Ширина ширмы | м | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 1.9
Толщина ширмы | м | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032
Количество ширм | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Шаг между ширмами | м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Толщина стенки нагрева по зонам | м | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013
Коэффициент загрязнения поверхности нагрева, средний | (м2*ч*оС)/ккал | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |  |  |  |  | Кузнецов Т.6-3 С.30; П.7-Б,д) С.46
Толщина пылевых отложений на поверхности нагрева по зонам | мм | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
Наружная температура поверхности нагрева по зонам | оC | 100 | 79.7521 | 66.9008 | 60 | 60 | 60
Перепад температуры технологических газов по зонам | оC | 80 | 450 | 66 | 141 | 11 | 71
|  | 1170 | 720 | 654 | 513 | 502 | 431

## Таб8
Наименование | Обозначение | Единица измерения | Зона 1 | Зона 2 | Зона 3 | Зона 4 | Зона 5 | Зона 6 | Зона 7 | Зона 8 | Зона 9 | Зона 10 | Зона XX
Средняя скорость потока газов в зоне |  | м/с | 1.5565 | 0.61621 | 2.3291 | 1.6883 | 0.63115 | 1.4337 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Средняя скорость потока газов в зоне |  | м/с | ПРАВИЛЬНО! | МАЛО! | МНОГО! | ПРАВИЛЬНО! | МАЛО! | МАЛО! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Рекомендуемые параметры |  | м/с | 1,5 ÷ 3,0 | 1,5 ÷ 3,0 | 0,5 ÷ 1,5 | 0,5 ÷ 1,5 | 2,0 ÷ 5,0 | 2,0 ÷ 5,0 | 2,0 ÷ 5,0 | 2,0 ÷ 5,0 | 2,0 ÷ 5,0 | 2,0 ÷ 5,0
Объем газового пространсва в зоне |  | м3 | 86.7291 | 902.58 | 131.696 | 293.25 | 44.03 | 293.25 | 0 | 0 | 0 | 0
Эффективная толщина излучающего слоя |  | м | 5.2627 | 6.9339 | 5.5512 | 2.9131 | 3.5604 | 2.9131 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Кузнецов НВ (7-53) стр. 43
Эквивалентный диаметр проходного сечения газов |  | м | 5.8475 | 7.7043 | 6.168 | 3.2368 | 3.956 | 3.2368 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Периметр проходного сечения газов |  | м | 23.731 | 38.1603 | 11.2354 | 26.2609 | 31.8 | 26.2609 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Сумма объемных долей трехатомных газов |  |  | 0.65915 | 0.65604 | 0.63507 | 0.61813 | 0.61813 | 0.61269 | 0.6084 | 0.60628 | 0.60522 | 0.6047
Давление технологических газов на выходе из зоны |  | кгс/м2 | 9975.4909 | 9874.2475 | 9896.0077 | 9761.9691 | 9953.7744 | 9500 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Коэффициент ослабления лучей трехатомными газами |  | 1/(м*кгс/см2) | 0.18516 | 0.21398 | 0.24598 | 0.37752 | 0.33552 | 0.3966 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Кузнецов НВ (6-08) стр. 25
Коэффициент ослабления лучей пылевыми частицами |  | 1/(м*кгс/см2) | 0.11387 | 0.1014 | 0.1035 | 0.10602 | 0.10905 | 0.11044 | 0.11225 | 0.11225 | 0.11128 | 0.10982 | Кузнецов НВ (6-13) стр. 25
Суммарная сила поглощения запыленного потока |  | 1/(м*кгс/см2) | 0.18761 | 0.2157 | 0.24763 | 0.37909 | 0.33709 | 0.39812 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Запыленность газов |  | г/м3 | 33.25 | 26.25 | 24.5 | 22.75 | 22.05 | 21 | 20.65 | 20.3 | 19.95 | 19.6
Безразмерная концентрация пыли в дымовых газах |  | кг/кг | 0.021493 | 0.016982 | 0.015935 | 0.014861 | 0.014404 | 0.013737 | 0.013523 | 0.013301 | 0.013075 | 0.012848 | Кузнецов НВ (4-11) стр. 16
Суммарная оптическая толщина запыленного потока |  |  | 0.98491 | 1.4768 | 1.3603 | 1.078 | 1.1946 | 1.1018 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Кузнецов НВ (7-52) стр. 43
Степень черноты потока газов |  | - | 0.62653 | 0.77164 | 0.74343 | 0.65974 | 0.69718 | 0.66772 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Кузнецов НВ (6-06) стр. 24 (7-51) стр. 43
Средний температурный напор |  | оС | 958.4436 | 668.9626 | 435.1662 | 327.4561 | 256.4607 | 213.5363 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Расчетная температура потоков газов |  | оС | 1209.4436 | 919.9626 | 686.1662 | 578.4561 | 507.4607 | 464.5363 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Кузнецов НВ п. 7-18 стр. 39
|  | К | 1482.4436 | 1192.9626 | 959.1662 | 851.4561 | 780.4607 | 737.5363 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Температура технологических газов на выходе |  | оС | 1170 | 720 | 654 | 513 | 502 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431
Коэффициент теплоотдачи излучением от газов к листу |  | ккал/(м2*ч*оС) | 262.3175 | 159.3566 | 101.4976 | 57.6613 | 48.2025 | 36.8593 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Кузнецов НВ (7-49) стр. 43
Коэффициент сохранения тепла |  |  | 99.18% | 98.13% | 98.47% | 98.19% | 97.68% | 96.62% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Кузнецов НВ (5-11) стр. 21
Плотность потока с учетом коэффициента сохранения тепла |  | ккал/(м2*ч) | 25682.4684 | 16286.9842 | 9461.0163 | 5733.5243 | 4017.4548 | 3012.7502 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 22066.0826
Коэффициент загрязнения поверхности нагрева | ε | (м2*ч*оС)/ккал | 0.0254 | 0.01805 | 0.013385 | 0.0089375 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | Кузнецов Н.В. Табл. 6-2 стр. 29 Кузнецов НВ п. 7-36 стр. 44 рис. 7-9 а) (7-73) стр. 47 Воинов А.П. стр. 131
Кэффициент тепловой эффективности | Ψ | [11 empty] | Кузнецов НВ таб. 7-3 стр. 48 Воинов АП (5.49) стр. 131
Температура загрязненной поверхности стенки с учетом коэффициента загрязнения | Tз | оС | 903.3347 | 544.9801 | 377.6357 | 302.2434 | 271.0873 | 266.0638 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Кузнецов НВ п. 7-36 (7-56) стр. 44
|  | К | 1176.3347 | 817.9801 | 650.6357 | 575.2434 | 544.0873 | 539.0638 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
λSO2 | λSO2 | Вт/(м*оС) | 0.062821 | 0.050813 | 0.040625 | 0.035784 | 0.032543 | 0.030564 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Бабичев Т.15.2 С.345.
λSO3 | λSO3 | Вт/(м*оС) | 0.062821 | 0.050813 | 0.040625 | 0.035784 | 0.032543 | 0.030564 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Бабичев Т.15.2 С.345.
λH2O | λH2O | Вт/(м*оС) | 0.19125 | 0.16418 | 0.13619 | 0.12146 | 0.11112 | 0.10462 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Бабичев Т.15.2 С.345.
λO2 | λO2 | Вт/(м*оС) | 0.07434 | 0.072943 | 0.066922 | 0.062677 | 0.059371 | 0.057177 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Бабичев Т.15.2 С.345.
λN2 | λN2 | Вт/(м*оС) | 0.058812 | 0.06358 | 0.061314 | 0.05843 | 0.055896 | 0.054119 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Бабичев Т.15.2 С.345.
λCO2 | λCO2 | Вт/(м*оС) | 0.096628 | 0.079634 | 0.064685 | 0.05743 | 0.052522 | 0.049505 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Бабичев Т.15.2 С.345.
λСО | λСО | Вт/(м*оС) | 0.093334 | 0.079234 | 0.066623 | 0.060446 | 0.056247 | 0.05366 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Бабичев Т.15.2 С.345.
Коэффициент теплопроводности газов при tср | λ | Вт/(м*оС) | 0.10832 | 0.096021 | 0.081366 | 0.073378 | 0.067991 | 0.064473 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | ккал/(м*ч*°С) | 0.093043 | 0.082482 | 0.069894 | 0.063032 | 0.058404 | 0.055382 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
λвоздух | λ | Вт/(м*оС) | 0.079906 | 0.071971 | 0.063115 | 0.0583 | 0.054872 | 0.052702 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Бабичев Т.15.2 С.345.
μSO2 | μSO2 | Па*с | 5.5845e-05 | 4.7535e-05 | 3.96e-05 | 3.5577e-05 | 3.2798e-05 | 3.1069e-05 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Бабичев Т.15.2 С.345.
μSO3 | μSO3 | Па*с | 5.5845e-05 | 4.7535e-05 | 3.96e-05 | 3.5577e-05 | 3.2798e-05 | 3.1069e-05 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Бабичев Т.15.2 С.345.
μH2O | μH2O | Па*с | 5.7466e-05 | 4.5849e-05 | 3.6475e-05 | 3.2158e-05 | 2.9314e-05 | 2.7594e-05 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Бабичев Т.15.2 С.345.
μO2 | μO2 | Па*с | 6.5845e-05 | 5.7535e-05 | 4.96e-05 | 4.5577e-05 | 4.2798e-05 | 4.1069e-05 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Бабичев Т.15.2 С.345.
μN2 | μN2 | Па*с | 5.375e-05 | 4.8335e-05 | 4.2738e-05 | 3.9792e-05 | 3.7723e-05 | 3.6424e-05 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Бабичев Т.15.2 С.345.
μCO2 | μCO2 | Па*с | 4.375e-05 | 3.8335e-05 | 3.2738e-05 | 2.9792e-05 | 2.7723e-05 | 2.6424e-05 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Бабичев Т.15.2 С.345.
μСО | μСО | Па*с | 5.375e-05 | 4.8335e-05 | 4.2738e-05 | 3.9792e-05 | 3.7723e-05 | 3.6424e-05 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Бабичев Т.15.2 С.345.
Коэффициент динамической вязкости при tср | μгазов | Па*с | 5.5068e-05 | 4.6815e-05 | 3.948e-05 | 3.5938e-05 | 3.3434e-05 | 3.1934e-05 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Коэффициент кинематической вязкости | ν | м2/с | 3.5596e-05 | 3.0285e-05 | 2.5677e-05 | 2.3476e-05 | 2.184e-05 | 2.089e-05 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Число Рейнольдса |  |  | 255690.6126 | 156758.2196 | 559476.7282 | 232772.46 | 114323.753 | 222138.3538 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Коэффициент температурапроводности газов | α | м2/с | 5.9714e-05 | 5.6293e-05 | 4.8365e-05 | 4.4638e-05 | 4.1418e-05 | 3.994e-05 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Число Прандтля газа |  |  | 0.59611 | 0.53799 | 0.53091 | 0.52592 | 0.5273 | 0.52303 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.00092219
Число Прандтля газа |  |  | 0.55 | 0.58 | 0.6 | 0.61 | 0.61 | 0.62 | Ошибка | Ошибка | Ошибка | Ошибка | Кузнецов НВ Табл. IV Стр. 170
Число Прандтля стенки |  |  | 0.58 | 0.61 | 0.64 | 0.64 | 0.65 | 0.65 | Ошибка | Ошибка | Ошибка | Ошибка | Кузнецов НВ Табл. IV Стр. 170
Число Нуссельта |  |  | 378.6853 | 261.7025 | 731.4873 | 366.6 | 206.7631 | 355.5109 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Мастрюков БС (34) стр. 30
Коэффициент теплоотдачи конвекцией |  | ккал/(м2*ч*°С) | 6.0255 | 2.8017 | 8.2889 | 7.1391 | 3.0526 | 6.083 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Мастрюков БС (28) стр. 29
Суммарный коэффициент теплоотдачи от газов к листу |  | ккал/(м2*ч*°С) | 268.343 | 162.1584 | 109.7866 | 64.8003 | 51.255 | 42.9423 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Коэффициент теплопроводности пара |  | ккал/(м*ч*°С) | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54
Коэффициент теплопроводности воды |  | ккал/(м*ч*°С) | 6.096 | 6.096 | 6.096 | 6.096 | 6.096 | 6.096 | 6.096 | 6.096 | 6.096 | 6.096
Коэффициент теплопроводности паро-водяной смеси |  | ккал/(м*ч*°С) | 5.9571 | 5.9571 | 5.9571 | 5.9571 | 5.9571 | 5.9571 | 5.9571 | 5.9571 | 5.9571 | 5.9571
Коэффициент динамической вязкости пара |  | Па*с | 1.798e-05 | 1.798e-05 | 1.798e-05 | 1.798e-05 | 1.798e-05 | 1.798e-05 | 1.798e-05 | 1.798e-05 | 1.798e-05 | 1.798e-05
Коэффициент динамической вязкости воды |  | Па*с | 0.0001015 | 0.0001015 | 0.0001015 | 0.0001015 | 0.0001015 | 0.0001015 | 0.0001015 | 0.0001015 | 0.0001015 | 0.0001015
Коэффициент динамической вязкости паро-водяной смеси |  | Па*с | 9.9412e-05 | 9.9412e-05 | 9.9412e-05 | 9.9412e-05 | 9.9412e-05 | 9.9412e-05 | 9.9412e-05 | 9.9412e-05 | 9.9412e-05 | 9.9412e-05
Удельный объём пара |  | м3/кг | 0.04916 | 0.04916 | 0.04916 | 0.04916 | 0.04916 | 0.04916 | 0.04916 | 0.04916 | 0.04916 | 0.04916
Удельный объём воды |  | м3/кг | 0.0012536 | 0.0012536 | 0.0012536 | 0.0012536 | 0.0012536 | 0.0012536 | 0.0012536 | 0.0012536 | 0.0012536 | 0.0012536
Удельный объём паро-водяной смеси |  | м3/кг | 0.0024513 | 0.0024513 | 0.0024513 | 0.0024513 | 0.0024513 | 0.0024513 | 0.0024513 | 0.0024513 | 0.0024513 | 0.0024513
Коэффициент кинематической вязкости паро-водяной смеси |  | м2/с | 2.4368e-07 | 2.4368e-07 | 2.4368e-07 | 2.4368e-07 | 2.4368e-07 | 2.4368e-07 | 2.4368e-07 | 2.4368e-07 | 2.4368e-07 | 2.4368e-07
Критерий Прандтля пара |  |  | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41
Критерий Прандтля воды |  |  | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83
Критерий Прандтля паро-водяной смеси |  | - | 0.8445 | 0.8445 | 0.8445 | 0.8445 | 0.8445 | 0.8445 | 0.8445 | 0.8445 | 0.8445 | 0.8445
Внутренний диаметр труб Ø32х5 |  | м | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022
Число Рейнольдса |  | - | 135420.917 | 135420.917 | 135420.917 | 135420.917 | 135420.917 | 135420.917 | 135420.917 | 135420.917 | 135420.917 | 135420.917
Число Нуссельта |  | - | 248.889 | 248.889 | 248.889 | 248.889 | 248.889 | 248.889 | 248.889 | 248.889 | 248.889 | 248.889
Коэффициент теплоотдачи от стенки трубы к паро-водяной смеси |  | ккал/(м2*ч*°С) | 67393.4914 | 67393.4914 | 67393.4914 | 67393.4914 | 67393.4914 | 67393.4914 | 67393.4914 | 67393.4914 | 67393.4914 | 67393.4914
Коэффициент теплопередачи от газов к паро-водяной смеси |  | ккал/(м2*ч*°С) | 45.7637 | 41.1664 | 36.7196 | 29.8002 | 26.5709 | 24.1476 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Кузнецов НВ (7-11) стр. 36 Воинов АП (2.12) стр. 22
Теплопроводность стенки металла |  | ккал/(м*ч*°С) | 39.1314 | 39.1314 | 39.1314 | 39.1314 | 39.1314 | 39.1314 | 39.1314 | 39.1314 | 39.1314 | 39.1314 | Мастрюков БС Прил. IX стр. 261
Теплопроводность пыли |  | ккал/(м*ч*°С) | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045
Степень экранирования для 'труба-лист' | χ | - | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | Кузнецов НВ (6-04) стр. 23
Коэффициент использования поверхности ширм | ξ | - | 0.58354 | 0.34167 | 0.72272 | 0.61107 | 0.34613 | 0.55646 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Кузнецов НВ рис. 7-9 б) стр. 47 Воинов А.П. стр. 131
Суммарный коэффициент использования поверхностей | ξ | - | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Удельный тепловой поток от газов к паро-водяной смеси |  | ккал/(м2*ч) | 25878.5083 | 16247.8909 | 9427.6851 | 5757.3672 | 4020.4964 | 3042.2765 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Тепловосприятие поверхности по уравнению теплопередачи |  | Гкал/ч | 1.5353 | 7.6139 | 0.80518 | 2.0865 | 0.17899 | 1.1025 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Тепловосприятие по уравнению теплового баланса |  | Гкал/ч | 1.5237 | 7.6322 | 0.80802 | 2.0778 | 0.17886 | 1.0918 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Невязка баланса |  | % | -0.7633% | 0.24% | 0.3523% | -0.4159% | -0.07571% | -0.98% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Невязка баланса |  | % | ПРАВИЛЬНО! | ПРАВИЛЬНО! | ПРАВИЛЬНО! | ПРАВИЛЬНО! | ПРАВИЛЬНО! | ПРАВИЛЬНО! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Коэффициент использования тепла (КИТ) |  | % | 7.676% | 38.07% | 4.026% | 10.43% | 0.8949% | 5.512% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Расход подпиточной воды |  | т/ч | 2.7983 | 13.8772 | 1.4675 | 3.8028 | 0.32623 | 2.0095 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Количество продувки |  | т/ч | 0.27983 | 1.3877 | 0.14675 | 0.38028 | 0.032623 | 0.20095 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Выработка насыщенного пара в зоне |  | т/ч | 2.5184 | 12.4895 | 1.3208 | 3.4225 | 0.29361 | 1.8085 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Циркуляционный расход пароводяной смеси |  | т/ч | 100.7378 | 499.5791 | 52.8309 | 136.9019 | 11.7444 | 72.3409 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Истинная теплоёмкость уходящих газов в соответствующем интервале температур |  | кДж/ (м3*оС) | Зона 10: 1.4694
SO2 |  | -//- | Зона 10: 1.73
SO3 |  | -//- | Зона 10: 1.73
H2O |  | -//- | Зона 10: 1.48
O2 |  | -//- | Зона 10: 1.3
N2 |  | -//- | Зона 10: 1.29
CO2 |  | -//- | Зона 10: 1.61
Расход воды для адиабатического охлаждения газов |  | м3/ч | Зона 10: #DIV/0!
|  |  | 30.6388 | 23.3422 | 14.8598 | 11.0187 | 5.1468 |  | 1000
Note on A26: Автор: Оценивается в ряде случаев, когда данных для определения ε недостаточно
Note on A77: Автор: Для оценки суммарного снижения коэффициента теплопередачи при неполном омывании поверхности нагрева, неравномерном поле скоростей и температур, а также наличии застойных вместе с загрязнениями
Note on A78: Автор: Для оценки суммарного снижения коэффициента теплопередачи при неполном омывании поверхности нагрева, неравномерном поле скоростей и температур, а также наличии застойных вместе с загрязнениями

## Таб3
Наименование | Единица измерения | SO2 | SO3 | H2O | O2 | N2 | CO2 | СО | S | Всего
Объёмы компонентов газов из печи | нм3/ч | 7962.8 | 0 | 11818.4 | 1700 | 8656.4 | 3862.4 | 0 | 0 | 34000
Молярная масса компонентов | кг/моль | 64 | 80 | 18 | 32 | 28 | 44 | 28 | 32
Истинная теплоёмкость на входе в КУ | кДж/(м3*оС) | 2.2975 | 2.2975 | 1.77 | 1.4725 | 1.415 | 2.285 | 1.4225 | 0 | 1.8468
Объём газов с учетом подсосов воздуха в печь | нм3/ч | 7962.8 | 0 | 11818.4 | 2057 | 9999.4 | 3862.4 | 0 | 0 | 35700
Доли компонентов с учетом подсосов воздуха в печь | % | 22.3% | 0% | 33.1% | 5.762% | 28.01% | 10.82% | 0% | 0% | 100%

## Таб4
Наименование | Скрытая теплота парообразования | Энтальпия насыщенного пара | Температура пара на линии насыщения | Энтальпия воды на линии насыщения | Энтальпия питательной воды | Энтальпия пара при Тгаз
Единица измерения | ккал/кг | ккал/кг | оC | ккал/кг | ккал/кг | ккал/кг
Значение | 408.0487 | 668.5455 | 251 | 260.4968 | 105.1278 | 597.3251

## Таб5
Наименование | Единица измерения | Зона 1 | Зона 2 | Зона 3 | Зона 4 | Зона 5 | Зона 6 | Зона 7 | Зона 8 | Зона 9 | Зона 10 | Зона XX
Степень черноты стенки нагрева по зонам (листа ст.20К) | - | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | Кузнецов НВ п. 7-32 стр. 43
Площадь боковых стен поверхности нагрева | м2 | 26.1075 | 429.8 | 50.1699 | 186.3 | 20.6538 | 186.3 | 0 | 0 | 0 | 0
Площадь горизонтальных стен поверхности нагрева | м2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
Площадь стеновой поверхности нагрева | м2 | 59.3275 | 468.6084 | 85.4056 | 362.4 | 44.52 | 362.4 | 0 | 0 | 0 | 0
Площадь ширмовой поверхности нагрева | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Площадь поверхности нагрева по зонам и всего | м2 | 59.3275 | 468.6084 | 85.4056 | 362.4 | 44.52 | 362.4 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля стеновой поверхности | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Доля ширмовой поверхности | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Площадь проходного сечения по зонам | м2 | 34.6916 | 73.5 | 17.325 | 21.25 | 31.45 | 21.25 | 0 | 0 | 0 | 0

## Таб6
Наименование | Единица измерения | Зона 1 | Зона 2 | Зона 3 | Зона 4 | Зона 5 | Зона 6 | Зона 7 | Зона 8 | Зона 9 | Зона 10 | Зона XX
Количество газов на входе в зону | м3/ч | 35700 | 35870 | 36040 | 37230 | 38250 | 38250 | 38590 | 38862 | 38998 | 39066
Доля присосов в зоне | % | 5% | 5% | 35% | 30% | 0% | 10% | 8% | 4% | 2% | 1%
| м3/ч | 170 | 170 | 1190 | 1020 | 0 | 340 | 272 | 136 | 68 | 34
Теплоёмкость воздуха | кДж/ (м3*оС) | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33
Количество газов на выходе | м3/ч | 35870 | 36040 | 37230 | 38250 | 38250 | 38590 | 38862 | 38998 | 39066 | 39100
Среднее количество газов | м3/ч | 35785 | 35955 | 36635 | 37740 | 38250 | 38420 | 38726 | 38930 | 39032 | 39083
SO2 | % | 22.2% | 22.09% | 21.39% | 20.82% | 20.82% | 20.63% | 20.49% | 20.42% | 20.38% | 20.37%
| м3/ч | 7962.8 | 7962.8 | 7962.8 | 7962.8 | 7962.8 | 7962.8 | 7962.8 | 7962.8 | 7962.8 | 7962.8
SO3 | % | bar: Зона 1 to Зона 10
| м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
H2O | % | 32.95% | 32.79% | 31.74% | 30.9% | 30.9% | 30.63% | 30.41% | 30.31% | 30.25% | 30.23%
| м3/ч | 11818.4 | 11818.4 | 11818.4 | 11818.4 | 11818.4 | 11818.4 | 11818.4 | 11818.4 | 11818.4 | 11818.4
O2 | % | 5.834% | 5.906% | 6.388% | 6.778% | 6.778% | 6.903% | 7.002% | 7.051% | 7.075% | 7.087%
| м3/ч | 2092.7 | 2128.4 | 2378.3 | 2592.5 | 2592.5 | 2663.9 | 2721.02 | 2749.58 | 2763.86 | 2771
N2 | % | 28.25% | 28.49% | 30.11% | 31.41% | 31.41% | 31.83% | 32.16% | 32.32% | 32.4% | 32.44%
| м3/ч | 10133.7 | 10268 | 11208.1 | 12013.9 | 12013.9 | 12282.5 | 12497.38 | 12604.82 | 12658.54 | 12685.4
CO2 | % | 10.77% | 10.72% | 10.37% | 10.1% | 10.1% | 10.01% | 9.939% | 9.904% | 9.887% | 9.878%
| м3/ч | 3862.4 | 3862.4 | 3862.4 | 3862.4 | 3862.4 | 3862.4 | 3862.4 | 3862.4 | 3862.4 | 3862.4
Плотность газов | кг/нм3 | 1.547 | 1.5458 | 1.5375 | 1.5309 | 1.5309 | 1.5287 | 1.527 | 1.5262 | 1.5258 | 1.5256
Удельный объём | нм3/кг | 0.64641 | 0.64692 | 0.65039 | 0.65323 | 0.65323 | 0.65414 | 0.65486 | 0.65522 | 0.6554 | 0.65549
Энтальпия газов на входе в зону | ккал/нм3 | 560.2489 | 514.7877 | 296.5724 | 265.2219 | 202.9683 | 198.1814 | 167.198 | 166.9372 | 166.8003 | 166.7245
Количество тепла газов на входе в зону | Гкал/ч | 20.0009 | 18.4654 | 10.6885 | 9.8742 | 7.7635 | 7.5804 | 6.4522 | 6.4875 | 6.5049 | 6.5133
Температура технологических газов на выходе по зонам | оС | 1170 | 720 | 654 | 513 | 502 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431
Истинная теплоёмкость уходящих газов в соответствующем интервале температур | кДж/ (кг*оС) | 1.1725 | 1.1035 | 1.0942 | 1.0738 | 1.0723 | 1.0559 | 1.0558 | 1.0558 | 1.0558 | 1.0557
| кДж/ (м3*оС) | 1.8139 | 1.7057 | 1.6823 | 1.6439 | 1.6416 | 1.6143 | 1.6123 | 1.6113 | 1.6109 | 1.6106
SO2 | -//- | 2.2935 | 2.146 | 2.132 | 2.104 | 2.102 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04
SO3 | -//- | 2.2935 | 2.146 | 2.132 | 2.104 | 2.102 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04
H2O | -//- | 1.754 | 1.636 | 1.622 | 1.586 | 1.583 | 1.568 | 1.568 | 1.568 | 1.568 | 1.568
O2 | -//- | 1.467 | 1.422 | 1.416 | 1.394 | 1.392 | 1.378 | 1.378 | 1.378 | 1.378 | 1.378
N2 | -//- | 1.407 | 1.352 | 1.346 | 1.332 | 1.331 | 1.324 | 1.324 | 1.324 | 1.324 | 1.324
CO2 | -//- | 2.264 | 2.108 | 2.08 | 2.01 | 2.005 | 1.964 | 1.964 | 1.964 | 1.964 | 1.964
Удельная теплоёмкость шихтового уноса | кДж/ (кг*оС) | 0.85209 | 0.72142 | 0.63848 | 0.55941 | 0.51694 | 0.47677 | 0.45669 | 0.44665 | 0.44163 | 0.43912 | Воинов А.П. 1983 стр. 77 Воинов А.П. 1989 стр. 124
Средняя температура газов по зонам | оС | 1210 | 965 | 809.5 | 661.25 | 581.625 | 506.3125 | 468.6562 | 449.8281 | 440.4141 | 435.707
| K | 1483 | 1238 | 1082.5 | 934.25 | 854.625 | 779.3125 | 741.6562 | 722.8281 | 713.4141 | 708.707
Энтальпия газов на выходе из зоны с учетом подсоса воздуха | ккал/нм3 | 514.7877 | 296.5724 | 265.2219 | 202.9683 | 198.1814 | 167.198 | 166.9372 | 166.8003 | 166.7245 | 166.6788
Количество тепла газов на выходе из зоны с учетом подсоса воздуха | Гкал/ч | 18.4654 | 10.6885 | 9.8742 | 7.7635 | 7.5804 | 6.4522 | 6.4875 | 6.5049 | 6.5133 | 6.5171
Количество тепла, передаваемого от ух. газов к поверхностям | Гкал/ч | 1.5364 | 7.7779 | 0.82057 | 2.1161 | 0.1831 | 1.1301 | -0.0339 | -0.017366 | -0.0083791 | -0.0038842

## Таб7
Наименование | Единица измерения | Зона 1 | Зона 2 | Зона 3 | Зона 4 | Зона 5 | Зона 6 | Зона 7 | Зона 8 | Зона 9 | Зона 10 | Зона XX
Коэффициент теплоотдачи от боковых стен в окружающую среду | ккал/(м2*ч*0С) | 5.8282 | 5.3745 | 4.9813 | 4.7417 | 4.7417 | 4.7417 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Коэффициент теплоотдачи от горизонтальных стен в окружающую среду | ккал/(м2*ч*0С) | 5.8282 | 5.3745 | 4.9813 | 4.7417 | 4.7417 | 4.7417 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Определяющий линейный размер для боковых стен | м | 5.2215 | 7 | 3.3 | 2.5 | 3.7 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0
Определяющий линейный размер для горизонтальных стен | м | 6.644 | 10.5 | 2.625 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 0
Определяющая температура для всех поверхностей | 0C | 58.35 | 48.226 | 41.8004 | 38.35 | 38.35 | 38.35 | 8.35 | 8.35 | 8.35 | 8.35
Коэффициент теплопроводности воздуха при tопр | ккал/(м*ч*0С) | 0.024962 | 0.02415 | 0.02415 | 0.02415 | 0.02415 | 0.02415 | 0.021712 | 0.021712 | 0.021712 | 0.021712
Число Нусельта для боковых стен |  | 1219.0986 | 1557.8265 | 680.6735 | 490.8596 | 726.4722 | 490.8596 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мастрюков БС (29) стр. 29
Число Нусельта для горизонтальных стен |  | 1551.2192 | 2336.7398 | 541.4448 | 834.4613 | 834.4613 | 834.4613 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мастрюков БС (29) стр. 29
Число Нусельта |  | 1238.3053 | 1578.4911 | 695.1228 | 502.6943 | 741.0765 | 502.6943 | 0 | 0 | 0 | 0
Число Грасгоф для боковых стен |  | 1.0615e+12 | 2.2109e+12 | 184429514392.15 | 69164884904.1918 | 224218170563.33 | 69164884904.1918 | 0 | 0 | 0 | 0
Число Грасгоф для горизонтальных стен |  | 2.1868e+12 | 7.4618e+12 | 92827472642.3206 | 339807079534.294 | 339807079534.294 | 339807079534.294 | 0 | 0 | 0 | 0
Коэффициент объемного расширения | 1/K | 0.0034518 | 0.0034518 | 0.0034518 | 0.0034518 | 0.0034518 | 0.0034518 | 0.0034518 | 0.003663 | 0.003663 | 0.003663
Температурный напор | 0C | 83.3 | 63.0521 | 50.2008 | 43.3 | 43.3 | 43.3 | -16.7 | -16.7 | -16.7 | -16.7
Коэффициент кинематической вязкости воздуха | м2/с | 1.945e-05 | 1.82e-05 | 1.82e-05 | 1.82e-05 | 1.82e-05 | 1.82e-05 | 1.445e-05 | 1.445e-05 | 1.445e-05 | 1.445e-05
Число Прандтля для воздуха при tопр |  | 0.69375 | 0.695 | 0.695 | 0.695 | 0.695 | 0.695 | 0.69875 | 0.69875 | 0.69875 | 0.69875
Число Прандтля для воздуха при температуре стенки |  | 0.69 | 0.69125 | 0.6925 | 0.69375 | 0.69375 | 0.69375 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
Потери тепла через боковые стены | ккал/ч | 12674.8229 | 145647.7986 | 12545.7359 | 38250.3254 | 4240.5524 | 38250.3254 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Потери тепла через горизонтальные стены | ккал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Потери тепла в окружающую среду | % | 0.825% | 1.873% | 1.529% | 1.808% | 2.316% | 3.385% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Потери тепла в окружающую среду |  | МАЛО! | ПРАВИЛЬНО! | ПРАВИЛЬНО! | ПРАВИЛЬНО! | ПРАВИЛЬНО! | ПРАВИЛЬНО! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## Результаты
Наименование параметра | Единица | Зона 1 | Зона 2 | Зона 3 | Зона 4 | Зона 5 | Зона 6 | Зона 7
Наименование тепловой зоны | - | Воротник | Радиационная шахта | Холодная воронка 1 | Конвективная шахта | Переход | Газоохладитель без ширмы | 0
Количество тепла газов на входе в зону с учетом подсоса воздуха | Гкал/ч | 20.0009 | 18.4654 | 10.6885 | 9.8742 | 7.7635 | 7.5804 | 6.4522
Температура газов на выходе из КУ | оC | 1170 | 720 | 654 | 513 | 502 | 431 | 431
Температура охлаждающей среды | оC | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251
Температурный напор, оС | оC | 958.4436 | 668.9626 | 435.1662 | 327.4561 | 256.4607 | 213.5363 | #DIV/0!
Коэффициент теплопередачи | ккал/(м2*ч*К) | 45.7637 | 41.1664 | 36.7196 | 29.8002 | 26.5709 | 24.1476 | #DIV/0!
Площадь поверхности нагрева | м2 | 59.3275 | 468.6084 | 85.4056 | 362.4 | 44.52 | 362.4 | 0
Доля поверхности стен | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | #DIV/0!
Доля поверхности ширм | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0!
Количество полезного тепла | Гкал/ч | 1.5353 | 7.6139 | 0.80518 | 2.0865 | 0.17899 | 1.1025 | #DIV/0!
Проверка теплового баланса |  | -0.0076332 | 0.0024003 | 0.003523 | -0.0041585 | -0.00075709 | -0.0098005 | #DIV/0!
Коэффициент использования тепла, % | % | 7.676% | 38.07% | 4.026% | 10.43% | 0.8949% | 5.512% | #DIV/0!
Выработка насыщенного пара | т/ч | 0.0025184 | 0.012489 | 0.0013208 | 0.0034225 | 0.00029361 | 0.0018085 | #DIV/0!
Удельный тепловой поток от газов к паро-водяной смеси | Мкал/(м2*ч) | 25.8785 | 16.2479 | 9.4277 | 5.7574 | 4.0205 | 3.0423 | #DIV/0!
Удельная поверхность нагрева на 1 т выработки пара | (м2*ч)/т | 23557.1936 | 37520.2561 | 64663.2786 | 105886.0768 | 151629.2948 | 200384.4898 | #DIV/0!
Названия строк | Температура газов на выходе из КУ, оC | Площадь поверхности нагрева, м2 | Выработка насыщенного пара, т/ч | Количество полезного тепла, Гкал/ч |  | Зона нагрева | X | Y | Температура газов на выходе из КУ, оC | Площадь поверхности нагрева, м2 | Выработка насыщенного пара, т/ч | Количество полезного тепла, Гкал/ч | Подписи
Зона_1 | 1160 | 132.68 | 3.2879 | 2.0044 |  | Зона_1 | 10 | 48 | 1160 | 154.2162 | 1173.3647 | 255.5228 | Зона_1 1160оС 154,2м2 1173,4т/ч 255,5Гкал/ч
Зона_2 | 1114 | 65 | 1.4226 | 0.86726 |  | Зона_2 | 22 | 62 | 1114 | 91.0793 | 721.8033 | 264.3567 | Зона_2 1114оС 91,1м2 721,8т/ч 264,4Гкал/ч
Зона_3 | 884 | 487.5 | 7.8272 | 4.7716 |  | Зона_3 | 38 | 40 | 884 | 498.9936 | 661.8674 | 257.0924 | Зона_3 884оС 499,0м2 661,9т/ч 257,1Гкал/ч
Зона_4 | 816 | 143 | 1.7783 | 1.0841 |  | Зона_4 | 50 | 11 | 816 | 154.9607 | 514.8827 | 255.5067 | Зона_4 816оС 155,0м2 514,9т/ч 255,5Гкал/ч
Зона_5 | 716 | 312 | 3.048 | 1.8581 |  | Зона_5 | 60 | 52 | 716 | 319.9425 | 505.0569 | 253.1517 | Зона_5 716оС 319,9м2 505,1т/ч 253,2Гкал/ч
Зона_6 | 591 | 302.5 | 3.1513 | 1.9211 |  | Зона_6 | 74 | 83 | 591 | 311.183 | 434.2064 | 254.7296 | Зона_6 591оС 311,2м2 434,2т/ч 254,7Гкал/ч
Зона_7 | 570 | 144 | 0.75159 | 0.45819 |  | Зона_7 | 74 | 50 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Зоны нагрева | Наименование тепловой зоны | Количество тепла газов на входе в зону с учетом подсоса воздуха, Гкал/ч | Температура газов на выходе из КУ, оC | Температура охлаждающей среды, оC | Температурный напор, оС | Коэффициент теплопередачи, ккал/(м2*ч*К) | Площадь поверхности нагрева, м2 | Доля поверхности стен, %
Зона_1 | Воротник | 20.0009 | 1170 | 251 | 958.4436 | 45.7637 | 59.3275 | 100%
Зона_2 | Радиационная шахта | 18.4654 | 720 | 251 | 668.9626 | 41.1664 | 468.6084 | 100%
Зона_3 | Холодная воронка 1 | 10.6885 | 654 | 251 | 435.1662 | 36.7196 | 85.4056 | 100%
Зона_4 | Конвективная шахта | 9.8742 | 513 | 251 | 327.4561 | 29.8002 | 362.4 | 100%
Зона_5 | Переход | 7.7635 | 502 | 251 | 256.4607 | 26.5709 | 44.52 | 100%
Зона_6 | Газоохладитель без ширмы | 7.5804 | 431 | 251 | 213.5363 | 24.1476 | 362.4 | 100%
Зона_7 | 0 | 6.4522 | 431 | 251 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
Зоны нагрева | Доля поверхности ширм, % | Количество полезного тепла, Гкал/ч | Коэффициент использования тепла, % | Выработка насыщенного пара, т/ч | Удельный тепловой поток от газов к паро-водяной смеси, Мкал/(м2*ч) | Удельная поверхность нагрева на 1 т выработки пара, (м2*ч)/т | Средняя скорость потоков газов по зонам, м/с | Средняя скорость потоков газов по зонам, м/с2 | Потери тепла в окружающую среду | Потери тепла в окружающую среду2 | Проверка теплового баланса | Проверка теплового баланса2
Зона_1 | 0% | 1.5353 | 7.676% | 2.5184 | 25.8785 | 23.5572 | 1.5565 | ПРАВИЛЬНО! | 0.825% | МАЛО! | -0.7633% | ПРАВИЛЬНО!
Зона_2 | 0% | 7.6139 | 38.07% | 12.4895 | 16.2479 | 37.5203 | 0.61621 | МАЛО! | 1.873% | ПРАВИЛЬНО! | 0.24% | ПРАВИЛЬНО!
Зона_3 | 0% | 0.80518 | 4.026% | 1.3208 | 9.4277 | 64.6633 | 2.3291 | МНОГО! | 1.529% | ПРАВИЛЬНО! | 0.3523% | ПРАВИЛЬНО!
Зона_4 | 0% | 2.0865 | 10.43% | 3.4225 | 5.7574 | 105.8861 | 1.6883 | ПРАВИЛЬНО! | 1.808% | ПРАВИЛЬНО! | -0.4159% | ПРАВИЛЬНО!
Зона_5 | 0% | 0.17899 | 0.8949% | 0.29361 | 4.0205 | 151.6293 | 0.63115 | МАЛО! | 2.316% | ПРАВИЛЬНО! | -0.07571% | ПРАВИЛЬНО!
Зона_6 | 0% | 1.1025 | 5.512% | 1.8085 | 3.0423 | 200.3845 | 1.4337 | МАЛО! | 3.385% | ПРАВИЛЬНО! | -0.98% | ПРАВИЛЬНО!
Зона_7 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
𝛿=∓2%

## Пр1
Температура, °С | Кинематическая вязкость, ν*10-6, м2/сек | Температуропроводность, λ*10-2, ккал/(м*ч*оС) | Критерий Прандтля Pr
0 | 11.9 | 1.96 | 0.74
100 | 20.8 | 2.69 | 0.7
200 | 31.6 | 3.45 | 0.67
300 | 43.9 | 4.16 | 0.65
400 | 57.8 | 4.9 | 0.64
500 | 73 | 5.64 | 0.62
600 | 89.4 | 6.38 | 0.61
700 | 107 | 7.11 | 0.6
800 | 126 | 7.87 | 0.59
900 | 146 | 8.61 | 0.58
1000 | 167 | 9.37 | 0.58
1100 | 188 | 10.1 | 0.57
1200 | 211 | 10.8 | 0.56
1300 | 234 | 11.6 | 0.55
1400 | 258 | 12.4 | 0.54
1500 | 282 | 13.2 | 0.53
1600 | 307 | 14 | 0.52
1700 | 333 | 14.9 | 0.51
1800 | 361 | 15.6 | 0.5
1900 | 389 | 16.3 | 0.49
2000 | 419 | 17.1 | 0.49
2100 | 450 | 17.8 | 0.48
2200 | 482 | 18.6 | 0.47
Кузнецов Т.IV С.170

## Пр2
Температура, °С | Кинематическая вязкость, ν*10-6, м2/сек | Температуропроводность, λ*10-2, ккал/(м*ч*оС) | Критерий Прандтля Pr
0 | 13.2 | 2.09 | 0.7
12.5 | 14.45 | 2.1713 | 0.69875
25 | 15.7 | 2.2525 | 0.6975
50 | 18.2 | 2.415 | 0.695
62.5 | 19.45 | 2.4962 | 0.69375
75 | 20.7 | 2.5775 | 0.6925
87.5 | 21.95 | 2.6587 | 0.69125
100 | 23.2 | 2.74 | 0.69
200 | 34.8 | 3.35 | 0.69
300 | 48.2 | 3.85 | 0.69
400 | 62.9 | 4.34 | 0.7
500 | 79.3 | 4.83 | 0.7
600 | 96.7 | 5.29 | 0.71
700 | 115 | 5.73 | 0.71
800 | 135 | 6.14 | 0.72
900 | 155 | 6.54 | 0.72
1000 | 177 | 6.92 | 0.72
1100 | 200 | 7.28 | 0.72
1200 | 223 | 7.63 | 0.73
1300 | 247 | 7.97 | 0.73
1400 | 273 | 8.3 | 0.73
1500 | 300 | 8.62 | 0.73
1600 | 327 | 8.93 | 0.74
1700 | 355 | 9.24 | 0.74
1800 | 384 | 9.55 | 0.74
1900 | 415 | 9.85 | 0.74
2000 | 448 | 10.2 | 0.74
2100 | 478 | 10.4 | 0.75
2200 | 511 | 10.7 | 0.75

## Пр3
Температура t, оС | Давление P, бар | Термодинамическая Т, К | Уд. объём кипящей воды v', м3/кг | Уд. объём насыщенного пара v", м3/кг | Уд. энтальпия кипящей воды h', кДж/кг | Уд. энтальпия насыщенного пара h", кДж/кг | Удельная теплота испарения r, кДж/кг | Уд. энтропия кипящей воды s', кДж/(кг*К) | Уд. энтропия насыщенного пара s", кДж/(кг*К) | Приращение энтропии s"-s', кДж/(кг*К)
0 | 0.006108 | 273.15 | 0.0010002 | 206.321 | -0.04 | 2501 | 2501 | -0.0002 | 9.1565 | 9.1567
0.01 | 0.006112 | 273.16 | 0.0010002 | 206.175 | 0.000614 | 2501 | 2501 | 0 | 9.1562 | 9.1562
1 | 0.006566 | 274.15 | 0.0010001 | 192.611 | 4.17 | 2502.8 | 2498.6 | 0.0152 | 9.1298 | 9.1146
2 | 0.007054 | 275.15 | 0.0010001 | 179.935 | 8.39 | 2504.7 | 2496.3 | 0.0306 | 9.1035 | 9.0729
3 | 0.007575 | 276.15 | 0.001 | 168.165 | 12.6 | 2506.5 | 2493.9 | 0.0459 | 9.0773 | 9.0314
4 | 0.008129 | 277.15 | 0.001 | 157.267 | 16.8 | 2508.3 | 2491.5 | 0.0611 | 9.0514 | 8.9903
5 | 0.008718 | 278.15 | 0.001 | 147.167 | 21.01 | 2510.2 | 2489.2 | 0.0762 | 9.0258 | 8.9496
6 | 0.009346 | 279.15 | 0.001 | 137.768 | 25.21 | 2512 | 2486.8 | 0.0913 | 9.0003 | 8.909
7 | 0.010012 | 280.15 | 0.0010001 | 129.061 | 29.41 | 2513.9 | 2484.5 | 0.1063 | 8.9751 | 8.8688
8 | 0.010721 | 281.15 | 0.0010001 | 120.952 | 33.6 | 2515.7 | 2482.1 | 0.1213 | 8.9501 | 8.8288
9 | 0.011473 | 282.15 | 0.0010002 | 113.423 | 37.8 | 2517.3 | 2479.7 | 0.1362 | 8.9254 | 8.7892
10 | 0.012271 | 283.15 | 0.0010003 | 106.419 | 41.99 | 2519.4 | 2477.4 | 0.151 | 8.9009 | 8.7499
11 | 0.013118 | 284.15 | 0.0010003 | 99.896 | 46.19 | 2521.2 | 2475 | 0.1658 | 8.8766 | 8.7108
12 | 0.014015 | 285.15 | 0.0010004 | 93.828 | 50.38 | 2523 | 2472.6 | 0.1806 | 8.8525 | 8.6719
13 | 0.014967 | 286.15 | 0.0010006 | 88.165 | 54.37 | 2524.9 | 2470.2 | 0.1952 | 8.8286 | 8.6334
14 | 0.015974 | 287.15 | 0.0010007 | 82.893 | 58.75 | 2526.7 | 2467.9 | 0.2098 | 8.805 | 8.5952
15 | 0.017041 | 288.15 | 0.0010008 | 77.97 | 62.94 | 2528.6 | 2465.7 | 0.2243 | 8.7815 | 8.5572
15.5 | 0.017698 | 288.65 | 0.0010009 | 75.632 | 65.03 | 2529.3 | 2464.3 | 0.2316 | 8.7699 | 8.5383
16 | 0.01817 | 289.15 | 0.001001 | 73.376 | 67.13 | 2530.4 | 2463.3 | 0.2388 | 8.7583 | 8.5195
16.5 | 0.018759 | 289.65 | 0.0010011 | 71.194 | 69.22 | 2531.3 | 2462.1 | 0.246 | 8.7468 | 8.5008
17 | 0.019364 | 290.15 | 0.0010012 | 69.087 | 71.31 | 2532.2 | 2460.9 | 0.2533 | 8.7353 | 8.482
17.5 | 0.019986 | 290.65 | 0.0010012 | 67.061 | 73.4 | 2533.1 | 2459.7 | 0.2605 | 8.7239 | 8.4634
18 | 0.020626 | 291.15 | 0.0010013 | 65.08 | 75.5 | 2534 | 2458.3 | 0.2677 | 8.7125 | 8.4448
18.5 | 0.021284 | 291.65 | 0.0010014 | 63.175 | 77.59 | 2535 | 2457.4 | 0.2748 | 8.7011 | 8.4263
19 | 0.02196 | 292.15 | 0.0010015 | 61.334 | 79.68 | 2535.9 | 2456.2 | 0.282 | 8.6898 | 8.4078
19.5 | 0.022654 | 292.65 | 0.0010016 | 59.556 | 81.77 | 2536.8 | 2455 | 0.2892 | 8.6786 | 8.3894
20 | 0.023368 | 293.15 | 0.0010017 | 57.833 | 83.86 | 2537.7 | 2453.8 | 0.2963 | 8.6674 | 8.3711
20.5 | 0.024102 | 293.65 | 0.0010018 | 56.166 | 85.95 | 2538.6 | 2452.6 | 0.3034 | 8.6563 | 8.3529
21 | 0.024855 | 294.15 | 0.0010019 | 54.356 | 88.04 | 2539.5 | 2451.5 | 0.3105 | 8.6452 | 8.3347
21.5 | 0.025629 | 294.65 | 0.001002 | 52.997 | 90.13 | 2540.4 | 2450.3 | 0.3176 | 8.6342 | 8.3166
22 | 0.026424 | 295.15 | 0.0010022 | 51.488 | 92.22 | 2541.4 | 2449.2 | 0.3247 | 8.6232 | 8.2985
22.5 | 0.027241 | 295.65 | 0.0010023 | 50.027 | 94.32 | 2542.3 | 2448 | 0.3318 | 8.6123 | 8.2805
23 | 0.028079 | 296.15 | 0.0010024 | 48.615 | 96.41 | 2543.2 | 2446.8 | 0.3389 | 8.6014 | 8.2625
23.5 | 0.02894 | 296.65 | 0.0010025 | 47.247 | 98.5 | 2544.1 | 2445.6 | 0.3459 | 8.5905 | 8.2446
24 | 0.029824 | 297.15 | 0.0010026 | 45.923 | 100.59 | 2545 | 2444.4 | 0.353 | 8.5797 | 8.2267
24.5 | 0.030731 | 297.65 | 0.0010028 | 44.641 | 102.68 | 2545.9 | 2443.2 | 0.36 | 8.569 | 8.209
25 | 0.031663 | 298.15 | 0.0010029 | 43.399 | 104.77 | 2546.8 | 2442 | 0.367 | 8.5583 | 8.1913
25.5 | 0.032619 | 298.65 | 0.001003 | 42.196 | 106.86 | 2547.7 | 2440.8 | 0.374 | 8.5476 | 8.1736
26 | 0.0336 | 299.15 | 0.0010032 | 41.031 | 108.95 | 2548.6 | 2439.6 | 0.381 | 8.537 | 8.156
26.5 | 0.034606 | 299.65 | 0.0010033 | 39.904 | 111.04 | 2549.3 | 2438.5 | 0.388 | 8.5264 | 8.1384
27 | 0.035639 | 300.15 | 0.0010034 | 38.811 | 113.13 | 2550.4 | 2437.3 | 0.3949 | 8.5159 | 8.121
27.5 | 0.036698 | 300.65 | 0.0010036 | 37.752 | 115.22 | 2551.4 | 2436.2 | 0.4019 | 8.5064 | 8.1045
28 | 0.037785 | 301.15 | 0.0010037 | 36.726 | 117.31 | 2552.3 | 2435 | 0.4088 | 8.495 | 8.0862
28.5 | 0.0389 | 301.65 | 0.0010039 | 35.732 | 119.4 | 2553.2 | 2433.8 | 0.4158 | 8.4846 | 8.0688
29 | 0.040043 | 302.15 | 0.001004 | 34.768 | 121.48 | 2554.1 | 2432.6 | 0.4227 | 8.4743 | 8.0516
29.5 | 0.041215 | 302.65 | 0.0010042 | 33.834 | 123.57 | 2555 | 2431.4 | 0.4296 | 8.464 | 8.0344
30 | 0.042417 | 303.15 | 0.0010043 | 32.929 | 125.66 | 2555.9 | 2430.2 | 0.4365 | 8.4537 | 8.0172
30.5 | 0.04365 | 303.65 | 0.0010045 | 32.05 | 127.75 | 2556.8 | 2429 | 0.4434 | 8.4435 | 8.0001
31 | 0.044913 | 304.15 | 0.0010046 | 31.199 | 129.84 | 2557.7 | 2427.9 | 0.4503 | 8.4334 | 7.9831
31.5 | 0.046208 | 304.65 | 0.0010048 | 30.373 | 131.93 | 2558.6 | 2426.7 | 0.4571 | 8.4233 | 7.9662
32 | 0.047536 | 305.15 | 0.0010049 | 29.372 | 134.02 | 2559.5 | 2425.5 | 0.464 | 8.4132 | 7.9492
32.5 | 0.048896 | 305.65 | 0.0010051 | 28.796 | 136.11 | 2560.4 | 2424.3 | 0.4708 | 8.4031 | 7.9323
33 | 0.05029 | 306.15 | 0.0010053 | 28.042 | 138.2 | 2561.4 | 2423.2 | 0.4777 | 8.3932 | 7.9155
33.5 | 0.051718 | 306.65 | 0.0010054 | 27.312 | 140.29 | 2562.3 | 2422 | 0.4845 | 8.3832 | 7.8987
34 | 0.053182 | 307.15 | 0.0010056 | 26.602 | 142.38 | 2563.2 | 2420.8 | 0.4913 | 8.3733 | 7.882
34.5 | 0.054681 | 307.65 | 0.0010058 | 25.914 | 144.47 | 2564.1 | 2419.6 | 0.4981 | 8.3634 | 7.8653
35 | 0.056217 | 308.15 | 0.001006 | 25.246 | 146.56 | 2565 | 2418.4 | 0.5049 | 8.3536 | 7.8487
36 | 0.059401 | 309.15 | 0.0010063 | 23.968 | 150.74 | 2566.8 | 2416.1 | 0.5184 | 8.3341 | 7.8157
37 | 0.06274 | 310.15 | 0.0010067 | 22.764 | 154.92 | 2568.6 | 2413.7 | 0.5319 | 8.3147 | 7.7828
38 | 0.06624 | 311.15 | 0.001007 | 21.629 | 159.09 | 2570.4 | 2411.3 | 0.5453 | 8.2955 | 7.7502
39 | 0.069907 | 312.15 | 0.0010074 | 20.558 | 163.27 | 2572.2 | 2408.9 | 0.5588 | 8.2765 | 7.7177
40 | 0.073749 | 313.15 | 0.0010078 | 19.548 | 167.45 | 2574 | 2406.5 | 0.5721 | 8.2576 | 7.6855
41 | 0.077772 | 314.15 | 0.0010082 | 18.594 | 171.63 | 2575.8 | 2404.2 | 0.5854 | 8.2389 | 7.6535
42 | 0.081983 | 315.15 | 0.0010086 | 17.694 | 175.81 | 2577.6 | 2401.8 | 0.5987 | 8.2203 | 7.6216
43 | 0.08639 | 316.15 | 0.001009 | 16.843 | 179.99 | 2579.4 | 2399.4 | 0.612 | 8.2019 | 7.5899
44 | 0.090998 | 317.15 | 0.0010094 | 16.039 | 184.17 | 2581.1 | 2396.9 | 0.6252 | 8.1836 | 7.5584
45 | 0.093817 | 318.15 | 0.0010099 | 15.278 | 188.35 | 2582.9 | 2394.5 | 0.6383 | 8.1655 | 7.5272
46 | 0.10085 | 319.15 | 0.0010103 | 14.559 | 192.53 | 2584.7 | 2392.2 | 0.6514 | 8.1475 | 7.4961
47 | 0.10612 | 320.15 | 0.0010107 | 13.879 | 196.71 | 2586.5 | 2389.8 | 0.6645 | 8.1297 | 7.4652
48 | 0.11161 | 321.15 | 0.0010112 | 13.236 | 200.89 | 2588.3 | 2387.4 | 0.6776 | 8.1121 | 7.4345
49 | 0.11735 | 322.15 | 0.0010116 | 12.626 | 205.07 | 2590.1 | 2385 | 0.6906 | 8.0945 | 7.4039
50 | 0.12335 | 323.15 | 0.0010121 | 12.048 | 209.26 | 2591.8 | 2382.5 | 0.7035 | 8.0771 | 7.3736
51 | 0.1296 | 324.15 | 0.0010126 | 11.301 | 213.44 | 2593.6 | 2380.2 | 0.7164 | 8.0598 | 7.3434
52 | 0.13612 | 325.15 | 0.0010131 | 10.982 | 217.62 | 2595.4 | 2377.8 | 0.7293 | 8.0427 | 7.3134
53 | 0.14292 | 326.15 | 0.0010136 | 10.49 | 221.8 | 2597.2 | 2375.4 | 0.7422 | 8.0258 | 7.2836
54 | 0.15001 | 327.15 | 0.001014 | 10.024 | 225.98 | 2598.9 | 2372.9 | 0.755 | 8.0089 | 7.2539
55 | 0.1574 | 328.15 | 0.0010145 | 9.5812 | 230.17 | 2600.7 | 2370.5 | 0.7677 | 7.9922 | 7.2245
56 | 0.1651 | 329.15 | 0.001015 | 9.1609 | 234.35 | 2602.4 | 2368.1 | 0.7804 | 7.9756 | 7.1952
57 | 0.17312 | 330.15 | 0.0010156 | 8.7618 | 238.54 | 2604.2 | 2365.7 | 0.7931 | 7.9591 | 7.166
58 | 0.18146 | 331.15 | 0.0010161 | 8.3831 | 242.72 | 2606 | 2363.3 | 0.8058 | 7.9428 | 7.137
59 | 0.19015 | 332.15 | 0.0010166 | 8.0229 | 246.91 | 2607.7 | 2360.8 | 0.8184 | 7.9266 | 7.1082
60 | 0.19919 | 333.15 | 0.0010171 | 7.6807 | 251.09 | 2609.5 | 2358.4 | 0.831 | 7.9106 | 7.0796
61 | 0.20859 | 334.15 | 0.0010177 | 7.3554 | 255.28 | 2611.2 | 2355.9 | 0.8435 | 7.8946 | 7.0511
62 | 0.21837 | 335.15 | 0.0010182 | 7.0458 | 259.46 | 2613 | 2353.5 | 0.856 | 7.8788 | 7.0228
63 | 0.22854 | 336.15 | 0.0010188 | 6.7512 | 263.65 | 2614.7 | 2351.1 | 0.8685 | 7.8631 | 6.9946
64 | 0.2391 | 337.15 | 0.0010193 | 6.4711 | 267.84 | 2616.4 | 2348.6 | 0.8809 | 7.8475 | 6.9666
65 | 0.25008 | 338.15 | 0.0010199 | 6.2042 | 272.02 | 2618.2 | 2346.2 | 0.8933 | 7.832 | 6.9387
66 | 0.26148 | 339.15 | 0.0010205 | 5.9502 | 276.21 | 2619.9 | 2343.7 | 0.9057 | 7.8167 | 6.911
67 | 0.27332 | 340.15 | 0.0010211 | 5.7082 | 280.4 | 2621.6 | 2341.2 | 0.918 | 7.8015 | 6.8835
68 | 0.28561 | 341.15 | 0.0010217 | 5.4775 | 284.59 | 2623.3 | 2338.7 | 0.9303 | 7.7864 | 6.8561
69 | 0.29837 | 342.15 | 0.0010222 | 5.2576 | 288.78 | 2625.1 | 2336.3 | 0.9426 | 7.7714 | 6.8288
70 | 0.31161 | 343.15 | 0.0010228 | 5.0479 | 292.97 | 2626.8 | 2333.8 | 0.9548 | 7.7565 | 6.8017
71 | 0.32533 | 344.15 | 0.0010235 | 4.8481 | 297.16 | 2628.5 | 2331.3 | 0.967 | 7.7417 | 6.7747
72 | 0.33957 | 345.15 | 0.0010241 | 4.6574 | 301.36 | 2630.2 | 2328.8 | 0.9792 | 7.727 | 6.7478
73 | 0.35433 | 346.15 | 0.0010247 | 4.4753 | 305.55 | 2631.9 | 2326.3 | 0.9913 | 7.7125 | 6.7212
74 | 0.36963 | 347.15 | 0.0010253 | 4.3015 | 309.74 | 2633.6 | 2323.9 | 1.0034 | 7.698 | 6.6946
75 | 0.38548 | 348.15 | 0.0010259 | 4.1356 | 313.94 | 2635.3 | 2321.4 | 1.0154 | 7.6837 | 6.6683
76 | 0.4019 | 349.15 | 0.0010266 | 3.9771 | 318.13 | 2637 | 2318.9 | 1.0275 | 7.6694 | 6.6419
77 | 0.4189 | 350.15 | 0.0010272 | 3.8257 | 322.33 | 2638.7 | 2316.4 | 1.0395 | 7.6553 | 6.6158
78 | 0.4365 | 351.15 | 0.0010279 | 3.6811 | 326.52 | 2640.4 | 2313.9 | 1.0514 | 7.6413 | 6.5899
79 | 0.45473 | 352.15 | 0.0010285 | 3.5427 | 330.72 | 2642.1 | 2311.4 | 1.0634 | 7.6274 | 6.564
80 | 0.47359 | 353.15 | 0.0010292 | 3.4104 | 334.92 | 2643.8 | 2308.9 | 1.0752 | 7.6135 | 6.5383
81 | 0.4931 | 354.15 | 0.0010299 | 3.2839 | 339.11 | 2645.4 | 2306.3 | 1.0871 | 7.5998 | 6.5127
82 | 0.51328 | 355.15 | 0.0010305 | 3.1629 | 343.31 | 2647.1 | 2303.8 | 1.099 | 7.5862 | 6.4872
83 | 0.53415 | 356.15 | 0.0010312 | 3.0471 | 347.51 | 2648.8 | 2301.3 | 1.1108 | 7.5726 | 6.4618
84 | 0.55572 | 357.15 | 0.0010319 | 2.9362 | 351.71 | 2650.4 | 2298.7 | 1.1225 | 7.5592 | 6.4367
85 | 0.57803 | 358.15 | 0.0010326 | 2.83 | 355.92 | 2652.1 | 2296.2 | 1.1343 | 7.5459 | 6.4116
86 | 0.60107 | 359.15 | 0.0010333 | 2.7284 | 360.12 | 2653.7 | 2293.6 | 1.146 | 7.5326 | 6.3866
87 | 0.62488 | 360.15 | 0.001034 | 2.6309 | 364.32 | 2655.4 | 2291.1 | 1.1577 | 7.5195 | 6.3618
88 | 0.64947 | 361.15 | 0.0010347 | 2.5376 | 368.53 | 2657 | 2288.5 | 1.1693 | 7.5064 | 6.3371
89 | 0.67486 | 362.15 | 0.0010354 | 2.4482 | 372.73 | 2658.7 | 2286 | 1.1809 | 7.4934 | 6.3125
90 | 0.70108 | 363.15 | 0.0010361 | 2.3624 | 376.94 | 2660.3 | 2283.4 | 1.1925 | 7.4805 | 6.288
91 | 0.72814 | 364.15 | 0.0010369 | 2.2801 | 381.15 | 2661.9 | 2280.7 | 1.2041 | 7.4677 | 6.2636
92 | 0.75607 | 365.15 | 0.0010376 | 2.2012 | 385.36 | 2663.5 | 2278.1 | 1.2156 | 7.455 | 6.2394
93 | 0.78488 | 366.15 | 0.0010384 | 2.1256 | 389.57 | 2665.2 | 2275.6 | 1.2271 | 7.4424 | 6.2153
94 | 0.8146 | 367.15 | 0.0010391 | 2.0529 | 393.78 | 2666.8 | 2273 | 1.2386 | 7.4299 | 6.1913
95 | 0.84525 | 368.15 | 0.0010398 | 1.9832 | 397.99 | 2668.4 | 2270.4 | 1.25 | 7.4174 | 6.1674
96 | 0.87685 | 369.15 | 0.0010406 | 1.9163 | 402.2 | 2670 | 2267.8 | 1.2615 | 7.4051 | 6.1436
97 | 0.90943 | 370.15 | 0.0010414 | 1.852 | 406.42 | 2671.6 | 2265.2 | 1.2729 | 7.3928 | 6.1199
98 | 0.94301 | 371.15 | 0.0010421 | 1.7902 | 410.63 | 2673.2 | 2262.6 | 1.2842 | 7.3806 | 6.0964
99 | 0.9776 | 372.15 | 0.0010429 | 1.7309 | 414.85 | 2674.8 | 2259.9 | 1.2956 | 7.3685 | 6.0729
100 | 1.0132 | 373.15 | 0.0010437 | 1.6738 | 419.06 | 2676.3 | 2257.2 | 1.3069 | 7.3564 | 6.0495
101 | 1.05 | 374.15 | 0.0010445 | 1.619 | 423.28 | 2677.9 | 2254.6 | 1.3182 | 7.3445 | 6.0263
102 | 1.0878 | 375.15 | 0.0010453 | 1.5664 | 427.5 | 2679.5 | 2252 | 1.3294 | 7.3326 | 6.0032
103 | 1.1267 | 376.15 | 0.0010461 | 1.5157 | 431.73 | 2681 | 2249.3 | 1.3406 | 7.3208 | 5.9802
104 | 1.1668 | 377.15 | 0.0010469 | 1.4669 | 435.95 | 2682.6 | 2246.6 | 1.3518 | 7.309 | 5.9572
105 | 1.208 | 378.15 | 0.0010477 | 1.42 | 440.17 | 2684.1 | 2243.9 | 1.363 | 7.2974 | 5.9344
106 | 1.2504 | 379.15 | 0.0010485 | 1.3749 | 444.4 | 2685.7 | 2241.3 | 1.3742 | 7.2858 | 5.9116
107 | 1.2941 | 380.15 | 0.0010494 | 1.3315 | 448.63 | 2687.2 | 2238.6 | 1.3853 | 7.2743 | 5.889
108 | 1.339 | 381.15 | 0.0010502 | 1.2897 | 452.85 | 2688.8 | 2235.9 | 1.3964 | 7.2629 | 5.8665
109 | 1.3852 | 382.15 | 0.001051 | 1.2494 | 457.08 | 2690.3 | 2233.2 | 1.4074 | 7.2515 | 5.8441
110 | 1.4326 | 383.15 | 0.0010519 | 1.2106 | 461.32 | 2691.8 | 2230.5 | 1.4185 | 7.2402 | 5.8217
111 | 1.4814 | 384.15 | 0.0010527 | 1.1733 | 465.55 | 2693.3 | 2227.7 | 1.4295 | 7.229 | 5.7995
112 | 1.5316 | 385.15 | 0.0010536 | 1.1373 | 469.78 | 2694.8 | 2225 | 1.4405 | 7.2179 | 5.7774
113 | 1.5832 | 386.15 | 0.0010544 | 1.1025 | 474.02 | 2696.3 | 2222.3 | 1.4515 | 7.2068 | 5.7553
114 | 1.6361 | 387.15 | 0.0010553 | 1.0691 | 478.26 | 2697.8 | 2219.5 | 1.4624 | 7.1958 | 5.7334
115 | 1.6905 | 388.15 | 0.0010562 | 1.0369 | 482.5 | 2699.3 | 2216.8 | 1.4733 | 7.1848 | 5.7115
116 | 1.7464 | 389.15 | 0.001057 | 1.0058 | 486.74 | 2700.8 | 2214.1 | 1.4842 | 7.1739 | 5.6897
117 | 1.8038 | 390.15 | 0.0010579 | 0.97583 | 490.98 | 2702.2 | 2211.2 | 1.4951 | 7.1631 | 5.668
118 | 1.8628 | 391.15 | 0.0010588 | 0.94687 | 495.22 | 2703.7 | 2208.5 | 1.506 | 7.1524 | 5.6464
119 | 1.9233 | 392.15 | 0.0010597 | 0.91896 | 499.47 | 2705.2 | 2205.7 | 1.5168 | 7.1417 | 5.6249
120 | 1.9854 | 393.15 | 0.0010606 | 0.89202 | 503.7 | 2706.6 | 2202.9 | 1.5276 | 7.131 | 5.6034
121 | 2.0491 | 394.15 | 0.0010615 | 0.86603 | 508 | 2708.1 | 2200.1 | 1.5384 | 7.1205 | 5.5821
122 | 2.1145 | 395.15 | 0.0010625 | 0.84092 | 512.2 | 2709.5 | 2197.3 | 1.5491 | 7.11 | 5.5609
123 | 2.1815 | 396.15 | 0.0010634 | 0.81671 | 516.5 | 2710.9 | 2194.4 | 1.5599 | 7.0996 | 5.5397
124 | 2.2503 | 397.15 | 0.0010643 | 0.7933 | 520.7 | 2712.3 | 2191.6 | 1.5706 | 7.0892 | 5.5186
125 | 2.3209 | 398.15 | 0.0010652 | 0.77067 | 525 | 2713.8 | 2188.8 | 1.5813 | 7.0788 | 5.4975
126 | 2.3932 | 399.15 | 0.0010662 | 0.74884 | 529.2 | 2715.2 | 2186 | 1.5919 | 7.0686 | 5.4767
127 | 2.4674 | 400.15 | 0.0010671 | 0.72771 | 533.5 | 2716.6 | 2183.1 | 1.6026 | 7.0584 | 5.4558
128 | 2.5434 | 401.15 | 0.0010681 | 0.70732 | 537.8 | 2717.9 | 2180.1 | 1.6132 | 7.0482 | 5.435
129 | 2.6213 | 402.15 | 0.001069 | 0.6876 | 542 | 2719.3 | 2177.3 | 1.6238 | 7.0382 | 5.4144
130 | 2.7012 | 403.15 | 0.00107 | 0.66851 | 546.3 | 2720.7 | 2174.4 | 1.6344 | 7.0281 | 5.3937
131 | 2.783 | 404.15 | 0.001071 | 0.65007 | 550.6 | 2722.1 | 2171.5 | 1.6449 | 7.0181 | 5.3732
132 | 2.8668 | 405.15 | 0.001072 | 0.63223 | 554.8 | 2723.4 | 2168.6 | 1.6555 | 7.0082 | 5.3527
133 | 2.9527 | 406.15 | 0.001073 | 0.61498 | 559.1 | 2724.8 | 2165.7 | 1.666 | 6.9983 | 5.3323
134 | 3.0406 | 407.15 | 0.001074 | 0.59827 | 563.4 | 2726.1 | 2162.7 | 1.6765 | 6.9885 | 5.312
135 | 3.1306 | 408.15 | 0.001075 | 0.58212 | 567.7 | 2727.4 | 2159.7 | 1.6869 | 6.9787 | 5.2918
136 | 3.2227 | 409.15 | 0.001076 | 0.56649 | 572 | 2728.8 | 2156.8 | 1.6974 | 6.969 | 5.2716
137 | 3.3171 | 410.15 | 0.001077 | 0.55134 | 576.2 | 2730.1 | 2153.9 | 1.7078 | 6.9594 | 5.2516
138 | 3.4137 | 411.15 | 0.001078 | 0.5367 | 580.5 | 2731.4 | 2150.9 | 1.7182 | 6.9498 | 5.2316
139 | 3.5125 | 412.15 | 0.001079 | 0.52249 | 584.8 | 2732.7 | 2147.9 | 1.7286 | 6.9402 | 5.2116
140 | 3.6136 | 413.15 | 0.0010801 | 0.50875 | 589.1 | 2734 | 2144.9 | 1.739 | 6.9307 | 5.1917
141 | 3.717 | 414.15 | 0.0010811 | 0.49544 | 593.4 | 2735.2 | 2141.8 | 1.7493 | 6.9212 | 5.1719
142 | 3.8228 | 415.15 | 0.0010822 | 0.48255 | 597.7 | 2736.5 | 2138.8 | 1.7597 | 6.9118 | 5.1521
143 | 3.9311 | 416.15 | 0.0010832 | 0.47004 | 602 | 2737.8 | 2135.8 | 1.77 | 6.9024 | 5.1324
144 | 4.0418 | 417.15 | 0.0010843 | 0.45792 | 606.3 | 2739 | 2132.7 | 1.7803 | 6.8931 | 5.1128
145 | 4.155 | 418.15 | 0.0010853 | 0.44618 | 610.6 | 2740.3 | 2129.7 | 1.7906 | 6.8838 | 5.0932
146 | 4.2707 | 419.15 | 0.0010864 | 0.4348 | 614.9 | 2741.5 | 2126.6 | 1.8008 | 6.8746 | 5.0738
147 | 4.389 | 420.15 | 0.0010875 | 0.42376 | 619.2 | 2742.7 | 2123.5 | 1.811 | 6.8654 | 5.0544
148 | 4.5099 | 421.15 | 0.0010886 | 0.41306 | 623.5 | 2743.9 | 2120.4 | 1.8213 | 6.8563 | 5.035
149 | 4.6334 | 422.15 | 0.0010897 | 0.40269 | 627.8 | 2745.1 | 2117.3 | 1.8315 | 6.8472 | 5.0157
150 | 4.7597 | 423.15 | 0.0010908 | 0.39261 | 632.2 | 2746.3 | 2114.1 | 1.8416 | 6.8381 | 4.9965
151 | 4.8887 | 424.15 | 0.0010919 | 0.38284 | 636.5 | 2747.5 | 2111 | 1.8518 | 6.8291 | 4.9773
152 | 5.0205 | 425.15 | 0.001093 | 0.37337 | 640.8 | 2748.7 | 2107.9 | 1.8619 | 6.8201 | 4.9582
153 | 5.1552 | 426.15 | 0.0010941 | 0.36416 | 645.1 | 2749.8 | 2104.7 | 1.8721 | 6.8112 | 4.9391
154 | 5.2926 | 427.15 | 0.0010953 | 0.35524 | 649.5 | 2751 | 2101.5 | 1.8822 | 6.8023 | 4.9201
155 | 5.4331 | 428.15 | 0.0010964 | 0.34656 | 653.8 | 2752.1 | 2098.3 | 1.8923 | 6.7934 | 4.9011
156 | 5.5764 | 429.15 | 0.0010976 | 0.33815 | 658.1 | 2753.3 | 2095.2 | 1.9023 | 6.7846 | 4.8823
157 | 5.7228 | 430.15 | 0.0010987 | 0.32998 | 662.4 | 2754.4 | 2092 | 1.9124 | 6.7759 | 4.8635
158 | 5.8722 | 431.15 | 0.0010999 | 0.32205 | 666.8 | 2755.5 | 2088.7 | 1.9224 | 6.7671 | 4.8447
159 | 6.0248 | 432.15 | 0.001101 | 0.31434 | 671.1 | 2756.6 | 2085.5 | 1.9325 | 6.7584 | 4.8259
160 | 6.1804 | 433.15 | 0.0011022 | 0.30685 | 675.5 | 2757.7 | 2082.2 | 1.9425 | 6.7498 | 4.8073
161 | 6.3393 | 434.15 | 0.0011034 | 0.29957 | 679.8 | 2758.8 | 2079 | 1.9525 | 6.7412 | 4.7887
162 | 6.5014 | 435.15 | 0.0011046 | 0.2925 | 684.2 | 2759.8 | 2075.6 | 1.9624 | 6.7326 | 4.7702
163 | 6.6668 | 436.15 | 0.0011058 | 0.28563 | 688.5 | 2760.9 | 2072.4 | 1.9724 | 6.724 | 4.7516
164 | 6.8355 | 437.15 | 0.001107 | 0.27896 | 692.9 | 2761.9 | 2069 | 1.9823 | 6.7155 | 4.7332
165 | 7.0075 | 438.15 | 0.0011082 | 0.27246 | 697.3 | 2763 | 2065.7 | 1.9922 | 6.707 | 4.7148
166 | 7.183 | 439.15 | 0.0011095 | 0.26615 | 701.6 | 2764 | 2062.4 | 2.0022 | 6.6986 | 4.6964
167 | 7.362 | 440.15 | 0.0011107 | 0.26001 | 706 | 2765 | 2059 | 2.012 | 6.6902 | 4.6782
168 | 7.5445 | 441.15 | 0.0011119 | 0.25404 | 710.4 | 2766 | 2055.6 | 2.0219 | 6.6818 | 4.6599
169 | 7.7305 | 442.15 | 0.0011132 | 0.24824 | 714.7 | 2767 | 2052.3 | 2.0318 | 6.6735 | 4.6417
170 | 7.9202 | 443.15 | 0.0011145 | 0.24259 | 719.1 | 2768 | 2048.9 | 2.0416 | 6.6652 | 4.6236
171 | 8.1136 | 444.15 | 0.0011157 | 0.2371 | 723.5 | 2768.9 | 2045.4 | 2.0515 | 6.6569 | 4.6054
172 | 8.3106 | 445.15 | 0.001117 | 0.23176 | 727.9 | 2769.9 | 2042 | 2.0613 | 6.6486 | 4.5873
173 | 8.5114 | 446.15 | 0.0011183 | 0.22655 | 732.3 | 2770.8 | 2038.5 | 2.0711 | 6.6404 | 4.5693
174 | 8.7161 | 447.15 | 0.0011196 | 0.22149 | 736.7 | 2771.8 | 2035.1 | 2.0809 | 6.6322 | 4.5513
175 | 8.9246 | 448.15 | 0.0011209 | 0.21656 | 741.1 | 2772.7 | 2031.6 | 2.0906 | 6.6241 | 4.5335
176 | 9.137 | 449.15 | 0.0011222 | 0.21177 | 745.5 | 2773.6 | 2028.1 | 2.1004 | 6.616 | 4.5156
177 | 9.3534 | 450.15 | 0.0011235 | 0.2071 | 749.9 | 2774.5 | 2024.6 | 2.1101 | 6.6079 | 4.4978
178 | 9.5739 | 451.15 | 0.0011248 | 0.20255 | 754.3 | 2775.3 | 2021 | 2.1199 | 6.5998 | 4.4799
179 | 9.7984 | 452.15 | 0.0011262 | 0.19812 | 758.7 | 2776.2 | 2017.5 | 2.1296 | 6.5918 | 4.4622
180 | 10.027 | 453.15 | 0.0011275 | 0.19381 | 763.1 | 2777.1 | 2014 | 2.1393 | 6.5838 | 4.4445
181 | 10.26 | 454.15 | 0.0011289 | 0.1896 | 767.5 | 2777.9 | 2010.4 | 2.149 | 6.5758 | 4.4268
182 | 10.497 | 455.15 | 0.0011302 | 0.18551 | 772 | 2778.7 | 2006.7 | 2.1586 | 6.5678 | 4.4092
183 | 10.738 | 456.15 | 0.0011316 | 0.18153 | 776.4 | 2779.6 | 2003.2 | 2.1683 | 6.5599 | 4.3916
184 | 10.984 | 457.15 | 0.001133 | 0.17764 | 780.8 | 2780.4 | 1999.6 | 2.178 | 6.552 | 4.374
185 | 11.234 | 458.15 | 0.0011344 | 0.17385 | 785.3 | 2781.2 | 1995.9 | 2.1876 | 6.5441 | 4.3565
186 | 11.488 | 459.15 | 0.0011358 | 0.17017 | 789.7 | 2781.9 | 1992.2 | 2.1972 | 6.5363 | 4.3391
187 | 11.748 | 460.15 | 0.0011372 | 0.16656 | 794.2 | 2782.7 | 1988.5 | 2.2068 | 6.5285 | 4.3217
188 | 12.011 | 461.15 | 0.0011386 | 0.16306 | 798.6 | 2783.5 | 1984.9 | 2.2164 | 6.5207 | 4.3043
189 | 12.279 | 462.15 | 0.0011401 | 0.15964 | 803.1 | 2784.2 | 1981.1 | 2.226 | 6.5129 | 4.2869
190 | 12.552 | 463.15 | 0.0011415 | 0.15631 | 807.5 | 2784.9 | 1977.4 | 2.2356 | 6.5052 | 4.2696
191 | 12.83 | 464.15 | 0.001143 | 0.15305 | 812 | 2785.6 | 1973.6 | 2.2451 | 6.4974 | 4.2523
192 | 13.112 | 465.15 | 0.0011444 | 0.14988 | 816.5 | 2786.3 | 1969.8 | 2.2547 | 6.4897 | 4.235
193 | 13.4 | 466.15 | 0.0011459 | 0.14678 | 820.9 | 2787 | 1966.1 | 2.2642 | 6.482 | 4.2178
194 | 13.692 | 467.15 | 0.0011474 | 0.14376 | 825.4 | 2787.7 | 1962.3 | 2.2738 | 6.4744 | 4.2006
195 | 13.989 | 468.15 | 0.0011489 | 0.14082 | 829.9 | 2788.3 | 1958.4 | 2.2833 | 6.4667 | 4.1834
196 | 14.291 | 469.15 | 0.0011504 | 0.13795 | 834.4 | 2789 | 1954.6 | 2.2928 | 6.4591 | 4.1663
197 | 14.598 | 470.15 | 0.0011519 | 0.13515 | 838.9 | 2789.6 | 1950.7 | 2.3023 | 6.4516 | 4.1493
198 | 14.91 | 471.15 | 0.0011534 | 0.13242 | 843.4 | 2790.2 | 1946.8 | 2.3117 | 6.444 | 4.1323
199 | 15.228 | 472.15 | 0.0011549 | 0.12974 | 847.9 | 2790.8 | 1942.9 | 2.3212 | 6.4364 | 4.1152
200 | 15.551 | 473.15 | 0.0011565 | 0.12714 | 852.4 | 2791.4 | 1939 | 2.3307 | 6.4289 | 4.0982
201 | 15.879 | 474.15 | 0.001158 | 0.12459 | 856.9 | 2792 | 1935.1 | 2.3401 | 6.4214 | 4.0813
202 | 16.212 | 475.15 | 0.0011596 | 0.12211 | 861.4 | 2792.5 | 1931.1 | 2.3496 | 6.4139 | 4.0643
203 | 16.551 | 476.15 | 0.0011612 | 0.11968 | 865.9 | 2793.1 | 1927.2 | 2.359 | 6.4064 | 4.0474
204 | 16.895 | 477.15 | 0.0011628 | 0.11732 | 870.5 | 2793.6 | 1923.1 | 2.3684 | 6.399 | 4.0306
205 | 17.245 | 478.15 | 0.0011644 | 0.115 | 875 | 2794.1 | 1919.1 | 2.3778 | 6.3915 | 4.0137
206 | 17.601 | 479.15 | 0.001166 | 0.11274 | 879.5 | 2794.6 | 1915.1 | 2.3872 | 6.3841 | 3.9969
207 | 17.962 | 480.15 | 0.0011676 | 0.11054 | 884.1 | 2795.1 | 1911 | 2.3966 | 6.3767 | 3.9801
208 | 18.329 | 481.15 | 0.0011693 | 0.10838 | 888.6 | 2795.6 | 1907 | 2.406 | 6.3693 | 3.9633
209 | 18.701 | 482.15 | 0.0011709 | 0.10628 | 893.2 | 2796 | 1902.8 | 2.4153 | 6.362 | 3.9467
210 | 19.079 | 483.15 | 0.0011726 | 0.10422 | 897.8 | 2796.4 | 1898.6 | 2.4247 | 6.3546 | 3.9299
211 | 19.464 | 484.15 | 0.0011743 | 0.10221 | 902.3 | 2796.9 | 1894.6 | 2.4341 | 6.3473 | 3.9132
212 | 19.855 | 485.15 | 0.001176 | 0.10024 | 906.9 | 2797.3 | 1890.4 | 2.4434 | 6.3399 | 3.8965
213 | 20.251 | 486.15 | 0.0011777 | 0.09832 | 911.5 | 2797.7 | 1886.2 | 2.4527 | 6.3326 | 3.8799
214 | 20.654 | 487.15 | 0.0011794 | 0.09644 | 916 | 2798 | 1882 | 2.4621 | 6.3253 | 3.8632
215 | 21.063 | 488.15 | 0.0011811 | 0.0946 | 920.6 | 2798.4 | 1877.8 | 2.4714 | 6.3181 | 3.8467
216 | 21.478 | 489.15 | 0.0011829 | 0.09281 | 925.2 | 2798.7 | 1873.5 | 2.4807 | 6.3108 | 3.8301
217 | 21.899 | 490.15 | 0.0011846 | 0.09105 | 929.8 | 2799 | 1869.2 | 2.49 | 6.3036 | 3.8136
218 | 22.327 | 491.15 | 0.0011864 | 0.08934 | 934.5 | 2799.3 | 1864.8 | 2.4993 | 6.2963 | 3.797
219 | 22.761 | 492.15 | 0.0011882 | 0.08766 | 939.1 | 2799.6 | 1880.5 | 2.5086 | 6.2891 | 3.7805
220 | 23.201 | 493.15 | 0.00119 | 0.08602 | 943.7 | 2799.9 | 1856.2 | 2.5178 | 6.2819 | 3.7641
221 | 23.648 | 494.15 | 0.0011918 | 0.08441 | 948.3 | 2800.2 | 1851.9 | 2.5271 | 6.2747 | 3.7476
222 | 24.102 | 495.15 | 0.0011936 | 0.08284 | 953 | 2800.4 | 1847.4 | 2.5364 | 6.2675 | 3.7311
223 | 24.563 | 496.15 | 0.0011954 | 0.0813 | 957.6 | 2800.6 | 1843 | 2.5456 | 6.2603 | 3.7147
224 | 25.03 | 497.15 | 0.0011973 | 0.0798 | 962.2 | 2800.8 | 1838.6 | 2.5549 | 6.2532 | 3.6983
225 | 25.504 | 498.15 | 0.0011992 | 0.07833 | 966.9 | 2801 | 1834.1 | 2.5641 | 6.246 | 3.6819
226 | 25.985 | 499.15 | 0.001201 | 0.07689 | 971.6 | 2801.2 | 1829.6 | 2.5733 | 6.2388 | 3.6655
227 | 26.473 | 500.15 | 0.0012029 | 0.07548 | 976.2 | 2801.3 | 1825.1 | 2.5826 | 6.2317 | 3.6491
228 | 26.968 | 501.15 | 0.0012048 | 0.0741 | 980.9 | 2801.5 | 1820.6 | 2.5918 | 6.2246 | 3.6328
229 | 27.47 | 502.15 | 0.0012068 | 0.07275 | 985.6 | 2801.6 | 1816 | 2.601 | 6.2175 | 3.6165
230 | 27.979 | 503.15 | 0.0012087 | 0.07143 | 990.3 | 2801.7 | 1811.4 | 2.6102 | 6.2104 | 3.6002
231 | 28.495 | 504.15 | 0.0012107 | 0.07014 | 995 | 2801.8 | 1806.8 | 2.6194 | 6.2033 | 3.5839
232 | 29.019 | 505.15 | 0.0012127 | 0.06887 | 999.7 | 2801.8 | 1802.1 | 2.6286 | 6.1962 | 3.5676
233 | 29.55 | 506.15 | 0.0012147 | 0.06764 | 1004.4 | 2801.9 | 1797.5 | 2.6378 | 6.1891 | 3.5513
234 | 30.089 | 507.15 | 0.0012167 | 0.06642 | 1009.1 | 2801.9 | 1792.8 | 2.647 | 6.182 | 3.535
235 | 30.635 | 508.15 | 0.0012186 | 0.06523 | 1013.9 | 2801.9 | 1788 | 2.6562 | 6.1749 | 3.5187
236 | 31.189 | 509.15 | 0.0012207 | 0.06407 | 1018.6 | 2801.9 | 1783.3 | 2.6654 | 6.1679 | 3.5025
237 | 31.75 | 510.15 | 0.0012228 | 0.06293 | 1023.4 | 2801.9 | 1778.5 | 2.6746 | 6.1608 | 3.4862
238 | 32.319 | 511.15 | 0.0012249 | 0.06181 | 1028.1 | 2801.8 | 1773.7 | 2.6838 | 6.1537 | 3.4699
239 | 32.896 | 512.15 | 0.001227 | 0.06071 | 1032.9 | 2801.7 | 1768.8 | 2.6929 | 6.1467 | 3.4538
240 | 33.48 | 513.15 | 0.0012291 | 0.05964 | 1037.6 | 2801.6 | 1764 | 2.7021 | 6.1397 | 3.4376
241 | 34.073 | 514.15 | 0.0012312 | 0.05859 | 1042.4 | 2801.5 | 1759.1 | 2.7113 | 6.1326 | 3.4213
242 | 34.674 | 515.15 | 0.0012334 | 0.05756 | 1047.2 | 2801.4 | 1754.2 | 2.7204 | 6.1256 | 3.4052
243 | 35.282 | 516.15 | 0.0012355 | 0.05655 | 1052 | 2801.2 | 1749.2 | 2.7296 | 6.1185 | 3.3889
244 | 35.899 | 517.15 | 0.0012377 | 0.05556 | 1056.8 | 2801 | 1744.2 | 2.7387 | 6.1115 | 3.3728
245 | 36.524 | 518.15 | 0.0012399 | 0.05459 | 1061.6 | 2800.8 | 1739.2 | 2.7479 | 6.1045 | 3.3566
246 | 37.158 | 519.15 | 0.0012422 | 0.05364 | 1066.5 | 2800.6 | 1734.1 | 2.757 | 6.0974 | 3.3404
247 | 37.8 | 520.15 | 0.0012444 | 0.05271 | 1071.3 | 2800.4 | 1729.1 | 2.7662 | 6.0904 | 3.3242
248 | 38.45 | 521.15 | 0.0012467 | 0.0518 | 1076.1 | 2800.1 | 1724 | 2.7753 | 6.0834 | 3.3081
249 | 39.109 | 522.15 | 0.001249 | 0.0509 | 1081 | 2799.8 | 1718.8 | 2.7845 | 6.0763 | 3.2918
250 | 39.776 | 523.15 | 0.0012513 | 0.05002 | 1085.8 | 2799.5 | 1713.7 | 2.7936 | 6.0693 | 3.2757
251 | 40.452 | 524.15 | 0.0012536 | 0.04916 | 1090.7 | 2799.2 | 1708.5 | 2.8028 | 6.0623 | 3.2595
252 | 41.137 | 525.15 | 0.001256 | 0.04832 | 1095.6 | 2798.9 | 1703.3 | 2.8119 | 6.0552 | 3.2433
253 | 41.83 | 526.15 | 0.0012584 | 0.04749 | 1100.5 | 2798.5 | 1698 | 2.821 | 6.0482 | 3.2272
254 | 42.533 | 527.15 | 0.0012608 | 0.04668 | 1105.4 | 2798.1 | 1692.7 | 2.8302 | 6.0412 | 3.211
255 | 43.245 | 528.15 | 0.0012632 | 0.04588 | 1110.3 | 2797.7 | 1687.4 | 2.8393 | 6.0341 | 3.1948
256 | 43.965 | 529.15 | 0.0012656 | 0.0451 | 1115.2 | 2797.2 | 1682 | 2.8485 | 6.0271 | 3.1786
257 | 44.695 | 530.15 | 0.0012681 | 0.04434 | 1120.2 | 2796.8 | 1676.6 | 2.8576 | 6.0201 | 3.1625
258 | 45.434 | 531.15 | 0.0012706 | 0.04358 | 1125.1 | 2796.3 | 1671.2 | 2.8668 | 6.013 | 3.1462
259 | 46.182 | 532.15 | 0.0012731 | 0.04284 | 1130.1 | 2795.7 | 1665.6 | 2.8759 | 6.006 | 3.1301
260 | 46.94 | 533.15 | 0.0012756 | 0.04212 | 1135 | 2795.2 | 1660.2 | 2.885 | 5.9989 | 3.1139
261 | 47.707 | 534.15 | 0.0012782 | 0.04141 | 1140 | 2794.6 | 1654.6 | 2.8942 | 5.9918 | 3.0976
262 | 48.484 | 535.15 | 0.0012808 | 0.04071 | 1145 | 2794 | 1649 | 2.9033 | 5.9847 | 3.0814
263 | 49.27 | 536.15 | 0.0012834 | 0.04003 | 1150 | 2793.4 | 1643.4 | 2.9125 | 5.9777 | 3.0652
264 | 50.066 | 537.15 | 0.0012861 | 0.03936 | 1155 | 2792.8 | 1637.8 | 2.9216 | 5.9706 | 3.049
265 | 50.872 | 538.15 | 0.0012887 | 0.0387 | 1160 | 2792.1 | 1632.1 | 2.9358 | 5.9635 | 3.0277
266 | 51.688 | 539.15 | 0.0012914 | 0.03805 | 1165.1 | 2791.4 | 1626.3 | 2.9399 | 5.9564 | 3.0165
267 | 52.514 | 540.15 | 0.0012942 | 0.03741 | 1170.1 | 2790.7 | 1620.6 | 2.9491 | 5.9492 | 3.0001
268 | 53.349 | 541.15 | 0.0012969 | 0.03679 | 1175.2 | 2789.9 | 1614.7 | 2.9583 | 5.9421 | 2.9838
269 | 54.195 | 542.15 | 0.0012997 | 0.03617 | 1180.3 | 2789.1 | 1608.8 | 2.9675 | 5.935 | 2.9675
270 | 55.051 | 543.15 | 0.0013025 | 0.03557 | 1185.4 | 2788.3 | 1602.9 | 2.9766 | 5.9278 | 2.9512
271 | 55.917 | 544.15 | 0.0013053 | 0.03498 | 1190.5 | 2787.5 | 1597 | 2.9858 | 5.9206 | 2.9348
272 | 56.794 | 545.15 | 0.0013082 | 0.0344 | 1195.6 | 2786.6 | 1591 | 2.995 | 5.9135 | 2.9185
273 | 57.681 | 546.15 | 0.0013111 | 0.03383 | 1200.7 | 2785.7 | 1585 | 3.0042 | 5.9063 | 2.9021
274 | 58.579 | 547.15 | 0.0013141 | 0.03327 | 1205.9 | 2784.8 | 1578.9 | 3.0134 | 5.8991 | 2.8857
275 | 59.487 | 548.15 | 0.001317 | 0.03272 | 1211 | 2783.8 | 1572.8 | 3.0226 | 5.8918 | 2.8692
276 | 60.406 | 549.15 | 0.00132 | 0.03218 | 1216.2 | 2782.8 | 1566.6 | 3.0318 | 5.8846 | 2.8528
277 | 61.336 | 550.15 | 0.0013231 | 0.03164 | 1221.4 | 2781.8 | 1560.4 | 3.041 | 5.8773 | 2.8363
278 | 62.277 | 551.15 | 0.0013261 | 0.03112 | 1226.6 | 2780.8 | 1554.2 | 3.0502 | 5.8701 | 2.8199
279 | 63.228 | 552.15 | 0.0013292 | 0.03061 | 1231.8 | 2779.7 | 1547.9 | 3.0594 | 5.8628 | 2.8034
280 | 64.191 | 553.15 | 0.0013324 | 0.0301 | 1237 | 2778.6 | 1541.6 | 3.0687 | 5.8555 | 2.7868
281 | 65.165 | 554.15 | 0.0013356 | 0.02961 | 1242.3 | 2777.4 | 1535.1 | 3.0779 | 5.8481 | 2.7702
282 | 66.15 | 555.15 | 0.0013388 | 0.02912 | 1247.6 | 2776.2 | 1528.6 | 3.0872 | 5.8408 | 2.7536
283 | 67.147 | 556.15 | 0.001342 | 0.02864 | 1252.8 | 2775 | 1522.2 | 3.0964 | 5.8334 | 2.737
284 | 68.155 | 557.15 | 0.0013453 | 0.02817 | 1258.1 | 2773.7 | 1515.6 | 3.1057 | 5.826 | 2.7203
285 | 69.174 | 558.15 | 0.0013487 | 0.02771 | 1263.4 | 2772.4 | 1509 | 3.115 | 5.8186 | 2.7036
286 | 70.206 | 559.15 | 0.001352 | 0.02725 | 1268.8 | 2771.1 | 1502.3 | 3.1243 | 5.8111 | 2.6868
287 | 71.249 | 560.15 | 0.0013554 | 0.02681 | 1274.1 | 2769.8 | 1495.7 | 3.1336 | 5.8036 | 2.67
288 | 72.303 | 561.15 | 0.0013589 | 0.02637 | 1279.5 | 2768.4 | 1488.9 | 3.1429 | 5.7961 | 2.6532
289 | 73.37 | 562.15 | 0.0013624 | 0.02593 | 1284.9 | 2766.9 | 1482 | 3.1523 | 5.7886 | 2.6363
290 | 74.448 | 563.15 | 0.0013659 | 0.02551 | 1290.3 | 2765.4 | 1475.1 | 3.1616 | 5.7811 | 2.6195
291 | 75.539 | 564.15 | 0.0013695 | 0.02509 | 1295.7 | 2763.9 | 1468.2 | 3.171 | 5.7735 | 2.6025
292 | 76.642 | 565.15 | 0.0013732 | 0.02467 | 1301.2 | 2762.3 | 1461.1 | 3.1803 | 5.7658 | 2.5855
293 | 77.757 | 566.15 | 0.0013769 | 0.02427 | 1306.6 | 2760.8 | 1454.1 | 3.1897 | 5.7582 | 2.5685
294 | 78.885 | 567.15 | 0.0013806 | 0.02387 | 1312.1 | 2759.1 | 1447 | 3.1991 | 5.7506 | 2.5515
295 | 80.025 | 568.15 | 0.0013844 | 0.02348 | 1317.6 | 2757.5 | 1439.9 | 3.2085 | 5.7428 | 2.5343
296 | 81.178 | 569.15 | 0.0013882 | 0.0231 | 1323.1 | 2755.7 | 1432.6 | 3.218 | 5.7351 | 2.5171
297 | 82.343 | 570.15 | 0.0013921 | 0.02272 | 1328.7 | 2754 | 1425.3 | 3.2274 | 5.7273 | 2.4999
298 | 83.521 | 571.15 | 0.001396 | 0.02234 | 1334.2 | 2752.2 | 1418 | 3.2369 | 5.7195 | 2.4826
299 | 84.712 | 572.15 | 0.0014 | 0.02198 | 1339.8 | 2750.3 | 1410.5 | 3.2464 | 5.7117 | 2.4653
300 | 85.917 | 573.15 | 0.0014041 | 0.02162 | 1345.4 | 2748.4 | 1403 | 3.2559 | 5.7038 | 2.4479
301 | 87.134 | 574.15 | 0.0014082 | 0.02126 | 1351.1 | 2746.5 | 1395.4 | 3.2654 | 5.6958 | 2.4304
302 | 88.364 | 575.15 | 0.0014123 | 0.02091 | 1356.7 | 2744.5 | 1387.8 | 3.275 | 5.6879 | 2.4129
303 | 89.608 | 576.15 | 0.0014166 | 0.02056 | 1362.4 | 2742.5 | 1380.1 | 3.2845 | 5.6798 | 2.3953
304 | 90.865 | 577.15 | 0.0014208 | 0.02022 | 1368.1 | 2740.4 | 1372.3 | 3.2941 | 5.6718 | 2.3777
305 | 92.136 | 578.15 | 0.0014252 | 0.01989 | 1373.9 | 2738.3 | 1364.4 | 3.3037 | 5.6637 | 2.36
306 | 93.42 | 579.15 | 0.0014296 | 0.01956 | 1379.6 | 2736.1 | 1356.5 | 3.3134 | 5.6555 | 2.3421
307 | 94.719 | 580.15 | 0.0014341 | 0.01924 | 1385.4 | 2733.8 | 1348.4 | 3.323 | 5.6473 | 2.3243
308 | 96.031 | 581.15 | 0.0014386 | 0.01892 | 1391.2 | 2731.5 | 1340.3 | 3.3327 | 5.639 | 2.3063
309 | 97.357 | 582.15 | 0.0014433 | 0.0186 | 1397.1 | 2729.2 | 1332.1 | 3.3424 | 5.6307 | 2.2883
310 | 98.697 | 583.15 | 0.001448 | 0.01829 | 1402.9 | 2726.8 | 1323.9 | 3.3522 | 5.6224 | 2.2702
311 | 100.05 | 584.15 | 0.0014527 | 0.01799 | 1408.8 | 2724.4 | 1315.6 | 3.3619 | 5.614 | 2.2521
312 | 101.42 | 585.15 | 0.0014576 | 0.01769 | 1414.8 | 2721.8 | 1307 | 3.3717 | 5.6055 | 2.2338
313 | 102.8 | 586.15 | 0.0014625 | 0.01739 | 1420.7 | 2719.3 | 1298.6 | 3.3816 | 5.597 | 2.2154
314 | 104.2 | 587.15 | 0.0014675 | 0.0171 | 1426.7 | 2716.7 | 1290 | 3.3914 | 5.5884 | 2.197
315 | 105.61 | 588.15 | 0.0014726 | 0.01681 | 1432.7 | 2714 | 1281.3 | 3.4013 | 5.5798 | 2.1785
316 | 107.04 | 589.15 | 0.0014778 | 0.01653 | 1438.8 | 2711.2 | 1272.4 | 3.4112 | 5.5711 | 2.1599
317 | 108.48 | 590.15 | 0.0014831 | 0.01625 | 1444.9 | 2708.4 | 1263.5 | 3.4212 | 5.5623 | 2.1411
318 | 109.94 | 591.15 | 0.0014885 | 0.01598 | 1451 | 2705.6 | 1254.6 | 3.4312 | 5.5535 | 2.1223
319 | 111.41 | 592.15 | 0.0014939 | 0.01571 | 1457.2 | 2702.6 | 1245.4 | 3.4412 | 5.5446 | 2.1034
320 | 112.9 | 593.15 | 0.0014995 | 0.01544 | 1463.4 | 2699.6 | 1236.2 | 3.4513 | 5.5356 | 2.0843
321 | 114.4 | 594.15 | 0.0015051 | 0.01518 | 1469.6 | 2696.6 | 1227 | 3.4614 | 5.5266 | 2.0652
322 | 115.92 | 595.15 | 0.0015109 | 0.01492 | 1475.9 | 2693.4 | 1217.5 | 3.4716 | 5.5174 | 2.0458
323 | 117.46 | 596.15 | 0.0015168 | 0.01466 | 1482.2 | 2690.2 | 1208 | 3.4818 | 5.5081 | 2.0263
324 | 119 | 597.15 | 0.0015228 | 0.01441 | 1488.5 | 2686.9 | 1198.4 | 3.492 | 5.4989 | 2.0069
325 | 120.57 | 598.15 | 0.0015289 | 0.01416 | 1494.9 | 2683.6 | 1188.7 | 3.5023 | 5.4896 | 1.9873
326 | 122.15 | 599.15 | 0.0015351 | 0.01391 | 1501.3 | 2680.1 | 1178.8 | 3.5127 | 5.4802 | 1.9675
327 | 123.75 | 600.15 | 0.0015415 | 0.01367 | 1507.8 | 2676.6 | 1168.8 | 3.5231 | 5.4706 | 1.9475
328 | 125.37 | 601.15 | 0.001548 | 0.01343 | 1514.3 | 2673 | 1158.7 | 3.5335 | 5.4609 | 1.9274
329 | 127 | 602.15 | 0.0015546 | 0.0132 | 1520.9 | 2669.3 | 1148.4 | 3.544 | 5.4512 | 1.9072
330 | 128.65 | 603.15 | 0.0015614 | 0.01296 | 1527.5 | 2665.5 | 1138 | 3.5546 | 5.4414 | 1.8868
331 | 130.31 | 604.15 | 0.0015683 | 0.01273 | 1534.2 | 2661.7 | 1127.5 | 3.5652 | 5.4315 | 1.8663
332 | 131.99 | 605.15 | 0.0015754 | 0.01251 | 1540.9 | 2657.8 | 1116.9 | 3.5759 | 5.4215 | 1.8456
333 | 133.69 | 606.15 | 0.0015827 | 0.01228 | 1547.7 | 2653.8 | 1106.1 | 3.5867 | 5.4114 | 1.8247
334 | 135.41 | 607.15 | 0.0015901 | 0.01206 | 1554.6 | 2649.6 | 1095 | 3.5975 | 5.4011 | 1.8036
335 | 137.14 | 608.15 | 0.0015977 | 0.01184 | 1561.4 | 2645.4 | 1084 | 3.6084 | 5.3908 | 1.7824
336 | 138.89 | 609.15 | 0.0016055 | 0.01163 | 1568.4 | 2641.1 | 1072.7 | 3.6193 | 5.3803 | 1.761
337 | 140.66 | 610.15 | 0.0016134 | 0.01141 | 1575.4 | 2636.6 | 1061.2 | 3.6304 | 5.3697 | 1.7393
338 | 142.45 | 611.15 | 0.0016216 | 0.0112 | 1582.5 | 2632.1 | 1049.6 | 3.6415 | 5.3589 | 1.7174
339 | 144.26 | 612.15 | 0.00163 | 0.01099 | 1589.6 | 2627.4 | 1037.8 | 3.6527 | 5.3479 | 1.6952
340 | 146.08 | 613.15 | 0.001639 | 0.01078 | 1596.8 | 2622.3 | 1025.5 | 3.6638 | 5.3363 | 1.6725
341 | 147.92 | 614.15 | 0.0016479 | 0.01058 | 1604 | 2617.3 | 1013.3 | 3.675 | 5.325 | 1.65
342 | 149.78 | 615.15 | 0.001657 | 0.01038 | 1611.3 | 2612.2 | 1000.9 | 3.6864 | 5.3136 | 1.6272
343 | 151.66 | 616.15 | 0.0016663 | 0.01017 | 1618.7 | 2607 | 988.3 | 3.6978 | 5.302 | 1.6042
344 | 153.56 | 617.15 | 0.001676 | 0.009975 | 1626.1 | 2601.7 | 975.6 | 3.7094 | 5.2902 | 1.5808
345 | 155.48 | 618.15 | 0.0016859 | 0.009779 | 1633.7 | 2596.2 | 962.5 | 3.7211 | 5.2782 | 1.5571
346 | 157.42 | 619.15 | 0.0016961 | 0.009584 | 1641.3 | 2590.5 | 949.2 | 3.7329 | 5.266 | 1.5331
347 | 159.37 | 620.15 | 0.0017067 | 0.009391 | 1649 | 2584.6 | 935.6 | 3.7448 | 5.2536 | 1.5088
348 | 161.35 | 621.15 | 0.0017176 | 0.0092 | 1656.9 | 2578.6 | 921.7 | 3.7569 | 5.241 | 1.4841
349 | 163.35 | 622.15 | 0.001729 | 0.00901 | 1664.8 | 2572.5 | 907.7 | 3.7692 | 5.2281 | 1.4589
350 | 165.37 | 623.15 | 0.0017407 | 0.008822 | 1672.9 | 2566.1 | 893.2 | 3.7816 | 5.2149 | 1.4333
351 | 167.41 | 624.15 | 0.0017529 | 0.008635 | 1681.1 | 2559.1 | 878.4 | 3.7942 | 5.2015 | 1.4073
352 | 169.47 | 625.15 | 0.0017656 | 0.008449 | 1689.5 | 2552.6 | 863.1 | 3.807 | 5.1877 | 1.3807
353 | 171.55 | 626.15 | 0.0017789 | 0.008264 | 1698 | 2545.5 | 847.5 | 3.82 | 5.1736 | 1.3536
354 | 173.65 | 627.15 | 0.0017928 | 0.008079 | 1706.7 | 2538.2 | 831.5 | 3.8332 | 5.1591 | 1.3259
355 | 175.77 | 628.15 | 0.0018073 | 0.007895 | 1715.5 | 2530.5 | 815 | 3.8467 | 5.1442 | 1.2975
356 | 177.92 | 629.15 | 0.0018226 | 0.007711 | 1724.5 | 2522.5 | 798 | 3.8604 | 5.1288 | 1.2684
357 | 180.09 | 630.15 | 0.0018387 | 0.007527 | 1733.8 | 2514 | 780.2 | 3.8745 | 5.1128 | 1.2383
358 | 182.28 | 631.15 | 0.0018557 | 0.007342 | 1743.3 | 2505.2 | 761.9 | 3.8889 | 5.0961 | 1.2072
359 | 184.5 | 632.15 | 0.0018737 | 0.007157 | 1753 | 2495.7 | 742.7 | 3.9037 | 5.0786 | 1.1749
360 | 186.74 | 633.15 | 0.001893 | 0.00697 | 1763.1 | 2485.7 | 722.6 | 3.9189 | 5.0603 | 1.1414
361 | 189 | 634.15 | 0.0019136 | 0.006782 | 1773.5 | 2475 | 701.5 | 3.9346 | 5.0409 | 1.1063
362 | 191.29 | 635.15 | 0.0019357 | 0.006593 | 1784.3 | 2463.5 | 679.2 | 3.9509 | 5.0204 | 1.0695
363 | 193.6 | 636.15 | 0.0019598 | 0.006402 | 1795.5 | 2451.2 | 655.7 | 3.9678 | 4.9987 | 1.0309
364 | 195.94 | 637.15 | 0.0019861 | 0.006209 | 1807.2 | 2438.1 | 630.9 | 3.9856 | 4.9758 | 0.9902
365 | 198.3 | 638.15 | 0.002015 | 0.006013 | 1819.5 | 2424.2 | 604.7 | 4.0041 | 4.9517 | 0.9476
366 | 200.69 | 639.15 | 0.002047 | 0.005815 | 1832.6 | 2409.3 | 576.7 | 4.0238 | 4.9262 | 0.9024
367 | 203.11 | 640.15 | 0.002084 | 0.005612 | 1846.6 | 2393.4 | 546.8 | 4.0449 | 4.8992 | 0.8543
368 | 205.55 | 641.15 | 0.002125 | 0.005404 | 1861.6 | 2376.1 | 514.5 | 4.0676 | 4.8701 | 0.8025
369 | 208.03 | 642.15 | 0.002174 | 0.005187 | 1878.1 | 2357.1 | 479 | 4.0925 | 4.8384 | 0.7459
370 | 210.53 | 643.15 | 0.002231 | 0.004958 | 1896.2 | 2335.7 | 439.5 | 4.1198 | 4.8031 | 0.6833
371 | 213.06 | 644.15 | 0.002298 | 0.00471 | 1916.5 | 2310.7 | 394.2 | 4.1503 | 4.7624 | 0.6121
372 | 215.62 | 645.15 | 0.002392 | 0.004432 | 1942 | 2280.1 | 338.1 | 4.1891 | 4.713 | 0.5239
373 | 218.21 | 646.15 | 0.002525 | 0.00409 | 1974.5 | 2238.3 | 263.8 | 4.2385 | 4.6467 | 0.4082
374 | 220.84 | 647.15 | 0.002834 | 0.003482 | 2039.2 | 2150.7 | 111.5 | 4.3374 | 4.5096 | 0.1722
374.12 | 221.15 | 647.27 | 0.003147 | 0.003147 | 2095.2 | 2095.2 | 0 | 4.4237 | 4.4237 | 0

## Пр4
Температура, оС | Теплоёмкость Ср, кДж/(кг*К) | Теплопроводность λ, мВт/(м*К) | Динамическая вязкость μ, мкПа*с | Критерий Прандтля Pr
0 | 1.864 | 17.1 | 9.22 | 1.01
10 | 1.868 | 17.6 | 9.46 | 1
20 | 1.874 | 18.2 | 9.73 | 1
30 | 1.883 | 18.9 | 10.01 | 0.997
40 | 1.894 | 19.6 | 10.31 | 0.993
50 | 1.907 | 20.4 | 10.62 | 0.993
60 | 1.924 | 21.2 | 10.94 | 0.992
70 | 1.944 | 22.1 | 11.26 | 0.99
80 | 1.939 | 23 | 11.6 | 0.993
90 | 1.999 | 24 | 11.93 | 0.994
100 | 2.034 | 25.1 | 12.28 | 0.995
110 | 2.075 | 23.2 | 12.62 | 0.999
120 | 2.124 | 27.5 | 12.97 | 1
130 | 2.18 | 28.8 | 13.32 | 1.01
140 | 2.245 | 30.1 | 13.67 | 1.02
150 | 2.32 | 31.6 | 14.02 | 1.03
160 | 2.403 | 33.1 | 14.37 | 1.04
170 | 2.504 | 34.7 | 14.72 | 1.03
180 | 2.615 | 36.4 | 15.07 | 1.08
190 | 2.741 | 38.2 | 15.42 | 1.11
200 | 2.883 | 40.1 | 15.78 | 1.13
210 | 3.043 | 42.1 | 16.13 | 1.17
220 | 3.223 | 44.2 | 16.49 | 1.2
230 | 3.426 | 46.4 | 16.85 | 1.24
240 | 3.656 | 48.7 | 17.22 | 1.29
250 | 3.918 | 51.3 | 17.59 | 1.34
260 | 4.221 | 54 | 17.98 | 1.41
270 | 4.574 | 57.1 | 18.38 | 1.47
280 | 4.995 | 60.6 | 18.8 | 1.55
290 | 5.51 | 64.7 | 19.25 | 1.64
300 | 6.14 | 69.6 | 19.74 | 1.74
310 | 6.93 | 75.8 | 20.28 | 1.86
320 | 8.05 | 83.8 | 20.89 | 2.01
330 | 9.59 | 94.7 | 21.62 | 2.19
340 | 11.92 | 110.3 | 22.52 | 2.43
350 | 15.95 | 134.2 | 23.72 | 2.82
360 | 26.79 | 180.6 | 25.53 | 3.79
370 | 112.9 | 347 | 29.41 | 9.61
371 | 151.3 | 392 | 30.2 | 11.7
372 | 228.2 | 459 | 31.3 | 15.6
373 | 457 | 604 | 33 | 25
374 | 6198 | 1700 | 39.6 | 144

## Пр5
Температура, оС | Теплоёмкость Ср, кДж/(кг*К) | Теплопроводность λ, мВт/(м*К) | Температурапроводность, мкм2/с | Динамическая вязкость μ, мкПа*с | критерий Прандтля Pr | Поверхностное натяжение σ, мН/м | Кинематическая вязкость, мкм2/с | Удельный объём, м3/кг
0 | 4.217 | 561 | 0.13306 | 1792 | 13.47 | 75.65 | 1.7924 | 0.0010002
10 | 4.193 | 580 | 0.13837 | 1308 | 9.46 | 74.22 | 1.3084 | 0.0010003
20 | 4.182 | 598.5 | 0.14336 | 1003 | 7.01 | 72.74 | 1.0047 | 0.0010017
30 | 4.179 | 615.5 | 0.14792 | 797.7 | 5.42 | 71.2 | 0.80113 | 0.0010043
40 | 4.179 | 630.6 | 0.15207 | 653.1 | 4.33 | 69.6 | 0.65819 | 0.0010078
50 | 4.181 | 643.6 | 0.1558 | 547 | 3.55 | 67.95 | 0.55362 | 0.0010121
60 | 4.185 | 654.4 | 0.15904 | 466.8 | 2.99 | 66.24 | 0.47478 | 0.0010171
70 | 4.19 | 663 | 0.16184 | 404.4 | 2.56 | 64.49 | 0.41362 | 0.0010228
80 | 4.197 | 669.8 | 0.16425 | 354.9 | 2.22 | 62.68 | 0.36526 | 0.0010292
90 | 4.205 | 675.1 | 0.16634 | 314.9 | 1.93 | 60.82 | 0.32627 | 0.0010361
100 | 4.216 | 678.8 | 0.16804 | 282.1 | 1.75 | 58.92 | 0.29443 | 0.0010437
110 | 4.229 | 681.3 | 0.16946 | 254.9 | 1.58 | 56.97 | 0.26813 | 0.0010519
120 | 4.245 | 683 | 0.17065 | 232.1 | 1.44 | 54.97 | 0.24617 | 0.0010606
130 | 4.263 | 683.4 | 0.17153 | 212.7 | 1.33 | 52.94 | 0.22759 | 0.00107
140 | 4.285 | 682.9 | 0.17214 | 196.1 | 1.23 | 50.86 | 0.21181 | 0.0010801
150 | 4.31 | 681.7 | 0.17253 | 181.9 | 1.15 | 48.75 | 0.19842 | 0.0010908
160 | 4.339 | 679.7 | 0.17266 | 169.6 | 1.08 | 46.6 | 0.18693 | 0.0011022
170 | 4.371 | 676.8 | 0.17257 | 158.8 | 1.03 | 44.41 | 0.17698 | 0.0011145
180 | 4.408 | 673.2 | 0.17219 | 149.4 | 0.978 | 42.2 | 0.16845 | 0.0011275
190 | 4.449 | 668.7 | 0.17157 | 141 | 0.938 | 39.95 | 0.16095 | 0.0011415
200 | 4.497 | 663.3 | 0.17058 | 133.6 | 0.906 | 37.68 | 0.15451 | 0.0011565
210 | 4.551 | 657.1 | 0.16931 | 127 | 0.88 | 35.39 | 0.14892 | 0.0011726
220 | 4.614 | 649.8 | 0.16759 | 121 | 0.859 | 33.8 | 0.14399 | 0.00119
230 | 4.686 | 641.5 | 0.16547 | 115.5 | 0.844 | 30.75 | 0.1396 | 0.0012087
240 | 4.77 | 632.1 | 0.16288 | 110.5 | 0.834 | 28.4 | 0.13582 | 0.0012291
250 | 4.869 | 621.5 | 0.15972 | 105.8 | 0.829 | 26.5 | 0.13239 | 0.0012513
260 | 4.986 | 609.6 | 0.15596 | 101.5 | 0.83 | 23.7 | 0.12947 | 0.0012756
270 | 5.13 | 595.2 | 0.15112 | 97.36 | 0.838 | 21.35 | 0.12681 | 0.0013025
280 | 5.3 | 581.4 | 0.14616 | 93.41 | 0.852 | 19 | 0.12446 | 0.0013324
290 | 5.51 | 565.2 | 0.14011 | 89.58 | 0.873 | 16.68 | 0.12236 | 0.0013659
300 | 5.77 | 547.5 | 0.13323 | 85.81 | 0.904 | 14.37 | 0.12049 | 0.0014041
310 | 6.12 | 528.7 | 0.12509 | 82.06 | 0.95 | 12.1 | 0.11882 | 0.001448
320 | 6.59 | 509.1 | 0.11584 | 78.27 | 1.01 | 9.88 | 0.11737 | 0.0014995
330 | 7.25 | 489 | 0.10531 | 74.37 | 1.1 | 7.71 | 0.11612 | 0.0015614
340 | 8.27 | 468.6 | 0.09287 | 70.21 | 1.24 | 4.64 | 0.11507 | 0.001639
350 | 10.08 | 445 | 0.076846 | 65.68 | 1.49 | 3.68 | 0.11433 | 0.0017407
360 | 14.99 | 423.1 | 0.053431 | 60.21 | 2.13 | 1.89 | 0.11398 | 0.001893
370 | 53.9 | 424 | 0.01755 | 51.43 | 6.54 | 0.396 | 0.11474 | 0.002231
371 | 72.5 | 436 | 0.01382 | 50.07 | 8.33 | 0.28 | 0.11506 | 0.002298
372 | 126 | 474 | 0.0089985 | 48.6 | 12.9 | 0.176 | 0.11625 | 0.002392
373 | 239.6 | 538 | 0.0056697 | 46.8 | 20.8 | 0.07 | 0.11817 | 0.002525
374 | 3087 | 1225 | 0.0011246 | 46.9 | 118 | 0 | 0.13291 | 0.002834

## Пр6
Температура, 0С | СО2, кДж/(м3*оС) | H2O, кДж/(м3*оС) | Воздух, кДж/(м3*оС) | N2, кДж/(м3*оС) | О2, кДж/(м3*оС) | Н2, кДж/(м3*оС) | СО, кДж/(м3*оС) | SO2, кДж/(м3*оС) | CH4, кДж/(м3*оС) | C2H6, кДж/(м3*оС) | Прод.сгор., кДж/(м3*оС)
0 | 1.61 | 1.48 | 1.29 | 1.29 | 1.3 | 1.27 | 1.295 | 1.73 | 1.54 | 1.87 | 1.423
25 | 1.64 | 1.4825 | 1.2913 | 1.2913 | 1.3025 | 1.275 | 1.2962 | 1.7525 | 1.5575 | 1.9275 | 1.423
50 | 1.67 | 1.485 | 1.2925 | 1.2925 | 1.305 | 1.28 | 1.2975 | 1.775 | 1.575 | 1.985 | 1.423
75 | 1.7 | 1.4875 | 1.2937 | 1.2937 | 1.3075 | 1.285 | 1.2988 | 1.7975 | 1.5925 | 2.0425 | 1.423
100 | 1.73 | 1.49 | 1.295 | 1.295 | 1.31 | 1.29 | 1.3 | 1.82 | 1.61 | 2.1 | 1.423
125 | 1.7475 | 1.495 | 1.2988 | 1.2962 | 1.315 | 1.2913 | 1.3025 | 1.8325 | 1.6425 | 2.155 | 1.423
150 | 1.765 | 1.5 | 1.3025 | 1.2975 | 1.32 | 1.2925 | 1.305 | 1.845 | 1.675 | 2.21 | 1.423
175 | 1.7825 | 1.505 | 1.3062 | 1.2988 | 1.325 | 1.2937 | 1.3075 | 1.8575 | 1.7075 | 2.265 | 1.423
200 | 1.8 | 1.51 | 1.31 | 1.3 | 1.33 | 1.295 | 1.31 | 1.87 | 1.74 | 2.32 | 1.423
250 | 1.835 | 1.525 | 1.315 | 1.305 | 1.34 | 1.2975 | 1.3125 | 1.915 | 1.81 | 2.42 | 1.4323
300 | 1.87 | 1.54 | 1.32 | 1.31 | 1.35 | 1.3 | 1.315 | 1.96 | 1.88 | 2.52 | 1.4415
350 | 1.905 | 1.55 | 1.325 | 1.315 | 1.36 | 1.3 | 1.3225 | 1.98 | 1.94 | 2.62 | 1.4507
400 | 1.94 | 1.56 | 1.33 | 1.32 | 1.37 | 1.3 | 1.33 | 2 | 2 | 2.72 | 1.46
410 | 1.946 | 1.562 | 1.331 | 1.321 | 1.372 | 1.3015 | 1.3305 | 2.01 | 2.012 | 2.738 | 1.4615
420 | 1.952 | 1.564 | 1.332 | 1.322 | 1.374 | 1.303 | 1.331 | 2.02 | 2.024 | 2.756 | 1.463
430 | 1.958 | 1.566 | 1.333 | 1.323 | 1.376 | 1.3045 | 1.3315 | 2.03 | 2.036 | 2.774 | 1.4645
440 | 1.964 | 1.568 | 1.334 | 1.324 | 1.378 | 1.306 | 1.332 | 2.04 | 2.048 | 2.792 | 1.466
450 | 1.97 | 1.57 | 1.335 | 1.325 | 1.38 | 1.3075 | 1.3325 | 2.05 | 2.06 | 2.81 | 1.4675
460 | 1.976 | 1.572 | 1.336 | 1.326 | 1.382 | 1.309 | 1.333 | 2.06 | 2.072 | 2.828 | 1.469
470 | 1.982 | 1.574 | 1.337 | 1.327 | 1.384 | 1.3105 | 1.3335 | 2.07 | 2.084 | 2.846 | 1.4705
480 | 1.988 | 1.576 | 1.338 | 1.328 | 1.386 | 1.312 | 1.334 | 2.08 | 2.096 | 2.864 | 1.472
490 | 1.994 | 1.578 | 1.339 | 1.329 | 1.388 | 1.3135 | 1.3345 | 2.09 | 2.108 | 2.882 | 1.4735
500 | 2 | 1.58 | 1.34 | 1.33 | 1.39 | 1.315 | 1.335 | 2.1 | 2.12 | 2.9 | 1.475
510 | 2.005 | 1.583 | 1.341 | 1.331 | 1.392 | 1.3155 | 1.3355 | 2.102 | 2.132 | 2.912 | 1.4765
520 | 2.01 | 1.586 | 1.342 | 1.332 | 1.394 | 1.316 | 1.336 | 2.104 | 2.144 | 2.924 | 1.478
530 | 2.015 | 1.589 | 1.343 | 1.333 | 1.396 | 1.3165 | 1.3365 | 2.106 | 2.156 | 2.936 | 1.4795
540 | 2.02 | 1.592 | 1.344 | 1.334 | 1.398 | 1.317 | 1.337 | 2.108 | 2.168 | 2.948 | 1.481
550 | 2.025 | 1.595 | 1.345 | 1.335 | 1.4 | 1.3175 | 1.3375 | 2.11 | 2.18 | 2.96 | 1.4825
560 | 2.03 | 1.598 | 1.346 | 1.336 | 1.402 | 1.318 | 1.338 | 2.112 | 2.192 | 2.972 | 1.484
570 | 2.035 | 1.601 | 1.347 | 1.337 | 1.404 | 1.3185 | 1.3385 | 2.114 | 2.204 | 2.984 | 1.4855
580 | 2.04 | 1.604 | 1.348 | 1.338 | 1.406 | 1.319 | 1.339 | 2.116 | 2.216 | 2.996 | 1.487
590 | 2.045 | 1.607 | 1.349 | 1.339 | 1.408 | 1.3195 | 1.3395 | 2.118 | 2.228 | 3.008 | 1.4885
600 | 2.05 | 1.61 | 1.35 | 1.34 | 1.41 | 1.32 | 1.34 | 2.12 | 2.24 | 3.02 | 1.49
610 | 2.055 | 1.612 | 1.351 | 1.341 | 1.411 | 1.3205 | 1.343 | 2.122 | 2.25 | 3.036 | 1.4915
620 | 2.06 | 1.614 | 1.352 | 1.342 | 1.412 | 1.321 | 1.346 | 2.124 | 2.26 | 3.052 | 1.493
630 | 2.065 | 1.616 | 1.353 | 1.343 | 1.413 | 1.3215 | 1.349 | 2.126 | 2.27 | 3.068 | 1.4945
640 | 2.07 | 1.618 | 1.354 | 1.344 | 1.414 | 1.322 | 1.352 | 2.128 | 2.28 | 3.084 | 1.496
650 | 2.075 | 1.62 | 1.355 | 1.345 | 1.415 | 1.3225 | 1.355 | 2.13 | 2.29 | 3.1 | 1.4975
660 | 2.08 | 1.622 | 1.356 | 1.346 | 1.416 | 1.323 | 1.358 | 2.132 | 2.3 | 3.116 | 1.499
670 | 2.085 | 1.624 | 1.357 | 1.347 | 1.417 | 1.3235 | 1.361 | 2.134 | 2.31 | 3.132 | 1.5005
680 | 2.09 | 1.626 | 1.358 | 1.348 | 1.418 | 1.324 | 1.364 | 2.136 | 2.32 | 3.148 | 1.502
690 | 2.095 | 1.628 | 1.359 | 1.349 | 1.419 | 1.3245 | 1.367 | 2.138 | 2.33 | 3.164 | 1.5035
700 | 2.1 | 1.63 | 1.36 | 1.35 | 1.42 | 1.325 | 1.37 | 2.14 | 2.34 | 3.18 | 1.505
710 | 2.104 | 1.633 | 1.362 | 1.351 | 1.421 | 1.3255 | 1.371 | 2.143 | 2.348 | 3.193 | 1.5065
720 | 2.108 | 1.636 | 1.364 | 1.352 | 1.422 | 1.326 | 1.372 | 2.146 | 2.356 | 3.206 | 1.508
730 | 2.112 | 1.639 | 1.366 | 1.353 | 1.423 | 1.3265 | 1.373 | 2.149 | 2.364 | 3.219 | 1.5095
740 | 2.116 | 1.642 | 1.368 | 1.354 | 1.424 | 1.327 | 1.374 | 2.152 | 2.372 | 3.232 | 1.511
750 | 2.12 | 1.645 | 1.37 | 1.355 | 1.425 | 1.3275 | 1.375 | 2.155 | 2.38 | 3.245 | 1.5125
760 | 2.124 | 1.648 | 1.372 | 1.356 | 1.426 | 1.328 | 1.376 | 2.158 | 2.388 | 3.258 | 1.514
770 | 2.128 | 1.651 | 1.374 | 1.357 | 1.427 | 1.3285 | 1.377 | 2.161 | 2.396 | 3.271 | 1.5155
780 | 2.132 | 1.654 | 1.376 | 1.358 | 1.428 | 1.329 | 1.378 | 2.164 | 2.404 | 3.284 | 1.517
790 | 2.136 | 1.657 | 1.378 | 1.359 | 1.429 | 1.3295 | 1.379 | 2.167 | 2.412 | 3.297 | 1.5185
800 | 2.14 | 1.66 | 1.38 | 1.36 | 1.43 | 1.33 | 1.38 | 2.17 | 2.42 | 3.31 | 1.52
810 | 2.144 | 1.662 | 1.382 | 1.362 | 1.431 | 1.3305 | 1.3805 | 2.177 | 2.432 | 3.321 | 1.5212
820 | 2.148 | 1.664 | 1.384 | 1.364 | 1.432 | 1.331 | 1.381 | 2.184 | 2.444 | 3.332 | 1.5225
830 | 2.152 | 1.666 | 1.386 | 1.366 | 1.433 | 1.3315 | 1.3815 | 2.191 | 2.456 | 3.343 | 1.5237
840 | 2.156 | 1.668 | 1.388 | 1.368 | 1.434 | 1.332 | 1.382 | 2.198 | 2.468 | 3.354 | 1.525
850 | 2.16 | 1.67 | 1.39 | 1.37 | 1.435 | 1.3325 | 1.3825 | 2.205 | 2.48 | 3.365 | 1.5263
860 | 2.164 | 1.672 | 1.392 | 1.372 | 1.436 | 1.333 | 1.383 | 2.212 | 2.492 | 3.376 | 1.5275
870 | 2.168 | 1.674 | 1.394 | 1.374 | 1.437 | 1.3335 | 1.3835 | 2.219 | 2.504 | 3.387 | 1.5288
880 | 2.172 | 1.676 | 1.396 | 1.376 | 1.438 | 1.334 | 1.384 | 2.226 | 2.516 | 3.398 | 1.53
890 | 2.176 | 1.678 | 1.398 | 1.378 | 1.439 | 1.3345 | 1.3845 | 2.233 | 2.528 | 3.409 | 1.5312
900 | 2.18 | 1.68 | 1.4 | 1.38 | 1.44 | 1.335 | 1.385 | 2.24 | 2.54 | 3.42 | 1.5325
910 | 2.183 | 1.683 | 1.401 | 1.381 | 1.441 | 1.3355 | 1.3855 | 2.242 | 2.55 | 3.431 | 1.5337
920 | 2.186 | 1.686 | 1.402 | 1.382 | 1.442 | 1.336 | 1.386 | 2.244 | 2.56 | 3.442 | 1.535
930 | 2.189 | 1.689 | 1.403 | 1.383 | 1.443 | 1.3365 | 1.3865 | 2.246 | 2.57 | 3.453 | 1.5362
940 | 2.192 | 1.692 | 1.404 | 1.384 | 1.444 | 1.337 | 1.387 | 2.248 | 2.58 | 3.464 | 1.5375
950 | 2.195 | 1.695 | 1.405 | 1.385 | 1.445 | 1.3375 | 1.3875 | 2.25 | 2.59 | 3.475 | 1.5388
960 | 2.198 | 1.698 | 1.406 | 1.386 | 1.446 | 1.338 | 1.388 | 2.252 | 2.6 | 3.486 | 1.54
970 | 2.201 | 1.701 | 1.407 | 1.387 | 1.447 | 1.3385 | 1.3885 | 2.254 | 2.61 | 3.497 | 1.5413
980 | 2.204 | 1.704 | 1.408 | 1.388 | 1.448 | 1.339 | 1.389 | 2.256 | 2.62 | 3.508 | 1.5425
990 | 2.207 | 1.707 | 1.409 | 1.389 | 1.449 | 1.3395 | 1.3895 | 2.258 | 2.63 | 3.519 | 1.5437
1000 | 2.21 | 1.71 | 1.41 | 1.39 | 1.45 | 1.34 | 1.39 | 2.26 | 2.64 | 3.53 | 1.545
1010 | 2.214 | 1.713 | 1.411 | 1.391 | 1.451 | 1.3405 | 1.391 | 2.263 | — | — | 1.5461
1020 | 2.218 | 1.716 | 1.412 | 1.392 | 1.452 | 1.341 | 1.392 | 2.266 | — | — | 1.5472
1030 | 2.222 | 1.719 | 1.413 | 1.393 | 1.453 | 1.3415 | 1.393 | 2.269 | — | — | 1.5483
1040 | 2.226 | 1.722 | 1.414 | 1.394 | 1.454 | 1.342 | 1.394 | 2.272 | — | — | 1.5494
1050 | 2.23 | 1.725 | 1.415 | 1.395 | 1.455 | 1.3425 | 1.395 | 2.275 | — | — | 1.5505
1060 | 2.234 | 1.728 | 1.416 | 1.396 | 1.456 | 1.343 | 1.396 | 2.278 | — | — | 1.5516
1070 | 2.238 | 1.731 | 1.417 | 1.397 | 1.457 | 1.3435 | 1.397 | 2.281 | — | — | 1.5527
1080 | 2.242 | 1.734 | 1.418 | 1.398 | 1.458 | 1.344 | 1.398 | 2.284 | — | — | 1.5538
1090 | 2.246 | 1.737 | 1.419 | 1.399 | 1.459 | 1.3445 | 1.399 | 2.287 | — | — | 1.5549
1100 | 2.25 | 1.74 | 1.42 | 1.4 | 1.46 | 1.345 | 1.4 | 2.29 | — | — | 1.556
1110 | 2.252 | 1.742 | 1.421 | 1.401 | 1.461 | 1.3455 | 1.402 | 2.2905 | — | — | 1.5571
1120 | 2.254 | 1.744 | 1.422 | 1.402 | 1.462 | 1.346 | 1.404 | 2.291 | — | — | 1.5582
1130 | 2.256 | 1.746 | 1.423 | 1.403 | 1.463 | 1.3465 | 1.406 | 2.2915 | — | — | 1.5593
1140 | 2.258 | 1.748 | 1.424 | 1.404 | 1.464 | 1.347 | 1.408 | 2.292 | — | — | 1.5604
1150 | 2.26 | 1.75 | 1.425 | 1.405 | 1.465 | 1.3475 | 1.41 | 2.2925 | — | — | 1.5615
1160 | 2.262 | 1.752 | 1.426 | 1.406 | 1.466 | 1.348 | 1.412 | 2.293 | — | — | 1.5626
1170 | 2.264 | 1.754 | 1.427 | 1.407 | 1.467 | 1.3485 | 1.414 | 2.2935 | — | — | 1.5637
1180 | 2.266 | 1.756 | 1.428 | 1.408 | 1.468 | 1.349 | 1.416 | 2.294 | — | — | 1.5648
1190 | 2.268 | 1.758 | 1.429 | 1.409 | 1.469 | 1.3495 | 1.418 | 2.2945 | — | — | 1.5659
1200 | 2.27 | 1.76 | 1.43 | 1.41 | 1.47 | 1.35 | 1.42 | 2.295 | — | — | 1.567
1210 | 2.273 | 1.762 | 1.431 | 1.411 | 1.4705 | 1.3505 | 1.4205 | 2.2955 | — | — | 1.5681
1220 | 2.276 | 1.764 | 1.432 | 1.412 | 1.471 | 1.351 | 1.421 | 2.296 | — | — | 1.5693
1230 | 2.279 | 1.766 | 1.433 | 1.413 | 1.4715 | 1.3515 | 1.4215 | 2.2965 | — | — | 1.5704
1240 | 2.282 | 1.768 | 1.434 | 1.414 | 1.472 | 1.352 | 1.422 | 2.297 | — | — | 1.5716
1250 | 2.285 | 1.77 | 1.435 | 1.415 | 1.4725 | 1.3525 | 1.4225 | 2.2975 | — | — | 1.5728
1260 | 2.288 | 1.772 | 1.436 | 1.416 | 1.473 | 1.353 | 1.423 | 2.298 | — | — | 1.5739
1270 | 2.291 | 1.774 | 1.437 | 1.417 | 1.4735 | 1.3535 | 1.4235 | 2.2985 | — | — | 1.5751
1280 | 2.294 | 1.776 | 1.438 | 1.418 | 1.474 | 1.354 | 1.424 | 2.299 | — | — | 1.5762
1290 | 2.297 | 1.778 | 1.439 | 1.419 | 1.4745 | 1.3545 | 1.4245 | 2.2995 | — | — | 1.5774
1300 | 2.3 | 1.78 | 1.44 | 1.42 | 1.475 | 1.355 | 1.425 | 2.3 | — | — | 1.5785
1310 | 2.302 | 1.781 | 1.441 | 1.422 | 1.4755 | 1.3555 | 1.4255 | 2.301 | — | — | 1.5796
1320 | 2.304 | 1.782 | 1.442 | 1.424 | 1.476 | 1.356 | 1.426 | 2.302 | — | — | 1.5808
1330 | 2.306 | 1.783 | 1.443 | 1.426 | 1.4765 | 1.3565 | 1.4265 | 2.303 | — | — | 1.5819
1340 | 2.308 | 1.784 | 1.444 | 1.428 | 1.477 | 1.357 | 1.427 | 2.304 | — | — | 1.5831
1350 | 2.31 | 1.785 | 1.445 | 1.43 | 1.4775 | 1.3575 | 1.4275 | 2.305 | — | — | 1.5842
1360 | 2.312 | 1.786 | 1.446 | 1.432 | 1.478 | 1.358 | 1.428 | 2.306 | — | — | 1.5854
1370 | 2.314 | 1.787 | 1.447 | 1.434 | 1.4785 | 1.3585 | 1.4285 | 2.307 | — | — | 1.5865
1380 | 2.316 | 1.788 | 1.448 | 1.436 | 1.479 | 1.359 | 1.429 | 2.308 | — | — | 1.5877
1390 | 2.318 | 1.789 | 1.449 | 1.438 | 1.4795 | 1.3595 | 1.4295 | 2.309 | — | — | 1.5889
1400 | 2.32 | 1.79 | 1.45 | 1.44 | 1.48 | 1.36 | 1.43 | 2.31 | — | — | 1.59
1500 | 2.34 | 1.81 | 1.46 | 1.445 | 1.5 | 1.365 | 1.46 | 2.315 | — | — | 1.604
1600 | 2.36 | 1.815 | 1.47 | 1.45 | 1.55 | 1.37 | 1.47 | 2.32 | — | — | 1.618
1700 | 2.38 | 1.83 | 1.475 | 1.46 | 1.51 | 1.375 | 1.475 | 2.325 | — | —
1800 | 2.395 | 1.875 | 1.4825 | 1.47 | 1.52 | 1.38 | 1.4825 | 2.33 | — | —
1900 | 2.41 | 1.92 | 1.49 | 1.48 | 1.53 | 1.385 | 1.49 | 2.335 | — | —
2000 | 2.42 | 1.935 | 1.5 | 1.49 | 1.54 | 1.3905 | 1.5 | 2.3725 | — | —
2100 | 2.43 | 1.95 | 1.51 | 1.5 | 1.55 | 1.396 | 1.51 | 2.41 | — | —
2200 | 2.44 | 1.97 | 1.515 | 1.5075 | 1.5575 | 1.4005 | 1.515 | 2.415 | — | —
2300 | 2.45 | 1.99 | 1.52 | 1.515 | 1.565 | 1.405 | 1.52 | 2.42 | — | —

## Пр7
Агрегаты или процесс | Расход газов, мин, м3/ч | Расход газов, макс, м3/ч | CO2 мин | CO2 макс | CO мин | CO макс | SO2 мин | SO2 макс | SO3 мин | SO3 макс | H2 мин | H2 макс | H2O мин | H2O макс | O2 мин | O2 макс | N2 мин | N2 макс | Температура газов, мин, оС | Температура газов, макс, оС | Запыленность, мин, μун., г/м3 | Запыленность, макс, μун., г/м3 | Фракционный состав, мин, dун., мкм | Фракционный состав, макс, dун., мкм | Фракционный состав мин, % | Фракционный состав макс, % | Агрегатное состояние | Коэффициент загрязнения ε, м2*К/Вт | Теплоёмкость технологического уноса | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000
[30 empty] | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000
Обжиг кольчедана в кипящем слое | 12000 | 16000 | - | - | - | - | 0% | 10% | 0.1% | 0.2% |  |  | 5% | 8% | 3% | 4% | 75% | 78% |  |  | 100 | 150 | 50 | 100 | 100% | 100% | Твердое | 0.02 |  | 0.87 | 0.93 | 1 | 1.04 | 1.08
Шахтная медная пиритная плавка | 40000 | 80000 | 6% | 12% | - | - | 2% | 5% | - | - | - | - | 5% | 6% | 8% | 10% | 74% | 76% | 875 | 975 | 1 | 12
Отражательная медная плавка | 80000 | 120000 | 13% | 16% | 0% | 1% | 0.5% | 2% | - | - | - | - | 8% | 17% | 0.5% | 3% | 70% | 75% | 1475 | 1575 | 20 | 30 | 100 | 100 | 30% | 40% | Жидкое, твердое, парообразное | 0.02
Кислородно-взвешенная медная плавка | 12000 | 15000 | - | - | - | - | 75% | 85% | 1% | 2% | - | - | - | - | 3% | 5% | 10% | 20% | 1475 | 1675 | 200 | 250 | 5 | 5 | 100% | 100% | Жидкое, парообразное | 0.03
Конвертеры медных штейнов | 20000 | 40000 | - | - | - | - | 10% | 18% | 0.1% | 0.2% | - | - | 0% | 1.4% | 0.3% | 7% | 80% | 85% | 725 | 875 | 3 | 3.5 | [7 empty] | 0.74 | 0.82 | 0.88 | 0.95 | 1.01
Огневое рафинирование меди | 8000 | 15000 | 11% | 13% | 0% | 0.5% | 0% | 0.1% | - | - | - | - | 8% | 10% | 0% | 3% | 74% | 76% | 1450 | 1475 | 1 | 2
Шахтная никелевая плавка | 60000 | 80000 | 9% | 19% | 5% | 21% | 0.1% | 0.2% | - | - | - | - | 1% | 2% | 0.5% | 8% | 70% | 75% | 425 | 1025 | 1 | 9.5
Шахтная свинцовая плавка | 12000 | 20000 | 10% | 13% | 1.5% | 20% | 0.1% | 0.2% | - | - | - | - | 1% | 2% | 1% | 10% | 70% | 75% | 375 | 875 | 1 | 9.5
Шлаковозгоночные печи (Фьюмингование шлаков) | 40000 | 50000 | 12% | 14% | 0% | 12% | 0.05% | 0.3% | - | - | - | - | 6% | 10% | 0% | 3% | 65% | 75% | 1425 | 1525 | 100 | 150 | 5 | 5 | 100% | 100% | Жидкое, парообразное | 0.025
Дугосталеплавильные печи 100-150 т | 170000 | 250000 | 10% | 20% | 40% | 60% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 3% |  |  |  |  | 20% | 40% | 1000 | 1600
Кислородные сталеплавильные конвертеры | [20 empty] | 120 | 150 | 5 | 5 | 80% | 90% | Жидкое | 0.01 |  |  |  |  | 0.87 | 1.04 | 1.23 | 1.39 | 1.52
Другие ЭТА

## Пр8
Расположение зоны
Горизонтальное
Вертикальное
Диагональное

## Пр9
Толщина пылевых отложений,_мм
1
2
3
4
5
6
7
8

## Пр10
Коэффициент загрязнения
0.001
0.002
0.003
0.004
0.005
0.006
0.007
0.008

## Пр11
Температура ограждений,_оС
40
50
60
70
80
90
100
110
120

## Пр12
Зоны охлаждения
Аптейк
Воротник
Радиационная шахта
Конвективная шахта
Газоохладитель с ширмой
Газоохладитель без ширмы
Холодная воронка 1
Холодная воронка 2
Переход
Адиабатический охладитель

## Пр13
Столбец1 | Молярная масса | Удельный объём | Показатель адиабаты при 0 оС | Показатель адиабаты при 1200 оС | Динамическая вязкость при 0 оС | Динамическая вязкость при 400 оС | Динамическая вязкость при 600 оС | Динамическая вязкость при 1000 оС | Теплопроводность, при 0 оС | Теплопроводность, при 127 оС | Теплопроводность, при 327 оС | Теплопроводность, при 527 оС | Теплопроводность, при 927 оС | Теплопроводность, при 1127 оС
| кг/моль | м3/кг | k | k | Па*с | Па*с | Па*с | Па*с | Вт/(м*оС) | Вт/(м*оС) | Вт/(м*оС) | Вт/(м*оС) | Вт/(м*оС) | Вт/(м*оС)
|  |  | 0 | 1200 | 0 | 400 | 600 | 1000 | 0 | 127 | 327 | 527 | 927 | 1127
SO2 | 64 | 0.35 | 1.301 | 1.166 | 1.158e-05 | 2.82e-05 | 3.465e-05 | 4.54e-05 | 0.0084 | 0.0148 | 0.0253 | 0.0357 | 0.0548 | 61.6
H2O | 18 | 1.2444 | 1.33 | 1.216 | 8.83e-06 | 2.35e-05 | 3.09e-05 | 4.56e-05 | 0.0171 | 0.0548 | 0.0799 | 0.107 | 0.15887
O2 | 32 | 0.7 | 1.398 | 1.295 | 1.91e-05 | 3.686e-05 | 4.35e-05 | 5.47e-05 | 0.0243 | 0.034 | 0.047 | 0.058 | 0.06622
N2 | 28 | 0.8 | 1.4 | 1.314 | 1.665e-05 | 3.118e-05 | 3.665e-05 | 4.6e-05 | 0.0239 | 0.0324 | 0.0446 | 0.0554 | 0.05765
CO2 | 44 | 0.50909 | 1.301 | 1.166 | 1.367e-05 | 2.994e-05 | 3.605e-05 | 4.658e-05 | 0.0149 | 0.0243 | 0.0407 | 0.0551 | 0.0803 | 92.1
СО | 28 | 0.8 | 1.4 | 1.31 | 1.662e-05 | 3.09e-05 | 3.63e-05 | 4.53e-05 | 0.0233 | 0.0319 | 0.045 | 0.057 | 0.0792 | 90
Воздух | 28.97 | 0.77321 | 1.401 | 1.312 | 1.708e-05 | 3.275e-05 | 3.842e-05 | 4.85e-05 | 0.0242 | 0.0338 | 0.0469 | 0.0573 | 0.0763
Note on F1: Автор: Кикоин Т.16.10 С.274 Бабичев Т.16.1 С.365
Note on G1: Автор: Кикоин Т.16.10 С.274 Бабичев Т.16.1 С.365
Note on H1: Автор: Кикоин Т.16.10 С.274 Бабичев Т.16.1 С.365
Note on I1: Автор: Кикоин Т.16.10 С.274 Бабичев Т.16.1 С.365
Note on J1: Автор: Бабичев Т.15.2 С.345.
Note on K1: Автор: Бабичев Т.15.2 С.345.
Note on L1: Автор: Бабичев Т.15.2 С.345.
Note on M1: Автор: Бабичев Т.15.2 С.345.
Note on N1: Автор: Бабичев Т.15.2 С.345.
Note on O1: Автор: Бабичев Т.15.2 С.345.